Uchwała Nr XXXV/359/05

Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji cieszyńskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142  z 2001r., poz. 1591  z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy       z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zm.)                        – Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Zaopiniować pozytywnie projekt planu aglomeracji cieszyńskiej dotyczący gospodarki ściekowej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt planu aglomeracji cieszyńskiej

- część opisowa

Informacja o istniejącej sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych

|  | razem | w tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cieszyn | Puńców | Gumna |
| długość sieci ogólnospławnej (km) | 31,0 | 31,0 | 0 | 0 |
| długość sieci sanitarnej (km) | 74,7 | 72,3 | 2,4 | 0 |
| długość podłączeń do budynków (km) | 34,0 | 34,0 | 0 | 0 |

Informacja o planowanej do budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej dla ścieków komunalnych

|  | razem | w tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cieszyn | Puńców | Gumna |
| długość sieci sanitarnej (km) | 120 | 93 | 21 | 6 |
| długość sieci ogólnospławnej przekształconej na sieć deszczową (km)* | 20 | 20 | 0 | 0 |
| długość sieci ogólnospławnej przekształconej na sieć sanitarną (km)* | 7 | 7 | 0 | 0 |

* -  w ramach przebudowy systemu kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna

Liczba mieszkańców aglomeracji: 37.700.

Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym

Okresem największego natężenia ruchu turystycznego w aglomeracji jest okres 10 dni w miesiącu lipcu, kiedy w Cieszynie odbywa się Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty. Wówczas w Cieszynie mieszka około 2.000 turystów.

Opis gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji (łącznie obszar gminy Cieszyn oraz miejscowości Gumna i Puńców)

- Ścieki komunalne powstające na terenie aglomeracji.

  - średniodobowa ilość: 12.533 m3

  - skład (ustalony w oparciu o parametry ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków)

| - BZT5: 203 mgO2/dm3 - CHZT-Cr: 431 mgO2/dm3 - zawiesina ogólna: 258 mg/dm3 - azot ogólny: 32/79 mgN/dm3 - fosfor ogólny: 9,34 mgP/dm3 - chlorki: 62 mg/dm3 - siarczany: 80 mg/dm3 - cynk: 0,36 mg/dm3 | - chrom 3+: 0,03 mg/dm3 - chrom 6+; 0,00 mg/dm3 - miedź: 0,26 mg/dm3 - ołów: 0,145 mg/dm3 - kadm: 0,015 mg/dm3 - nikiel: 0,16 mg/dm3 - fenole lotne: 0,072 mg/dm3 - ekstrakt eterowy: 19,3 mg/dm3 |
| --- | --- |

- Ścieki przemysłowe odprowadzone do kanalizacji miejskiej

  - rodzaje ścieków przemysłowych – rodzaje przemysłu:

    - produkcja farb i lakierów - “Polifarb Cieszyn-Wrocław” S.A. (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna, metale ciężkie, fenole lotne, ekstrakt eterowy)

    - przemysł maszynowy - “Maszyny Elektryczne CELMA” S.A. (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna, metale ciężkie)

    - obróbka metali - “Elektrometal” S.A., FACh S.A. (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna, metale ciężkie)

    - ciepłownictwo - “Energetyka Cieszyńska” Sp. z o.o. (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna, metale ciężkie)

    - browarnictwo - “Bracki Browar Zamkowy” Sp. z o.o. (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna)

    - przetwórstwo mięsa – Zakład Przetwórstwa Mięsnego “Jan Bielesz” Sp. z o.o., Józef i Piotr Gawłowski sp. jawna (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna,ekstrakt eterowy)

    - przemysł cukierniczy - Kraft Foods Polska S.A. oddział “Olza” (kontrola w zakresie: pH, zawiesina ogólna, ekstrakt eterowy)

  - średniodobowa ilość ścieków w 2004r.: 1.220 m3,

  - parametry ścieków doprowadzonych do kanalizacji miejskiej mieściły się w dopuszczalnych wartościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. (Dz. U. nr 129, poz. 1108) – wymagane parametry uzyskiwane są dzięki zastosowaniu procesu podczyszczania ścieków na terenie zakładów.

- Wszystkie obecnie funkcjonujące zakłady przemysłowe podłączone są do kanalizacji miejskiej.  Nie powstaje również obecnie żaden nowy zakład przemysłowy na obszarze planowanej aglomeracji.

- Równoważną liczbę mieszkańców (tzw. RLM) dla aglomeracji cieszyńskiej określa się na  poziomie 55.100. Liczba ta wyznaczona jest w oparciu o wielkość ładunku dopływającego do oczyszczalni ścieków przeliczonego na odpowiednią ilość RLM oraz wielkość ładunku ścieków , który powstaje w terenach do tej pory niesknalizowanych, również przeliczonego na odpowiednią ilość RLM.

Maksymalny średniotygodniowy ładunek zanieczyszczeń ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków w Cieszynie wyrażony wskaźnikiem BZT5 wynosi 2.768 kg BZT5. Ładunek ten odpowiada 46.130 RLM (wyliczony za pomocą formuły 2.768 x 1.000 / 60). Ilość mieszkańców korzystających z istniejącej kanalizacji łącznie z ludnością posiadającą zbiorniki bezodpływowe, których zawartość dowożona jest na oczyszczalnię, wynosi ok. 30.500. Wobec tego współczynnik korelacji między ilością mieszkańców a RLM wynosi ok. 1,5 (dane na koniec 2004r.). Aktualnie udział ścieków przemysłowych w całej ilości ścieków oczyszczonych wynosi ok. 10%.

Zakłada się, że współczynnik ten dla obszarów obecnie nieskanalizowanych, gdzie nie ma przemysłu bądź istnieje on w bardzo małym stopniu, wynosi ok. 1,25. Przy ilości mieszkańców tych terenów wynoszącej 7.175 wskaźnik RLM wynosi ok. 8.970.

C