D-10.00.00. ROBOTY INNE

D-10.12.01. RURY OCHRONNE

1.	WSTĘP

ST obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem robót związanych z zabezpieczeniem podziemnych sieci uzbrojenia terenu za pomocą rur ochronnych

2.	MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do ww. robót są:

- Rury ochronne dwudzielne, z tworzywa sztucznego PEHD PS110 lub PS160,

- Rury ochronne na przewody gazowe PE 80 SDR 17,6 (|>160 (na rury 4)90), §110 (na rury 4)63), 4>90 (na

rury (|>32)

- Płozy dystansowe np. systemu RACI

- Piasek na zasypki wg PN-S-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

- Kruszywo naturalne na zasypkę wykopu zgodnie z ST D-04.04.01. Ulepszone podłoże z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- Inne materiały

3.	SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zadania powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek,

- samochodów samowyładowczych,

- spawarek,

- drobnego sprzętu pomocniczego do robót ręcznych

- zagęszczarek.

4.	TRANSPORT.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczaniem się (rury) oraz w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami (kruszywo).

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wszelkie prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela Właściciela zabezpieczanego przewodu. Koszty związane z nadzorem ponosi Wykonawca robót i mają być wliczone w cenę kontraktową.

Ponadto przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekop kontrolny celem sprawdzenia rzeczywistej średnicy zabezpieczanych przewodów i ewentualnie dokonać zmiany średnicy rury ochronnej.

5.2.	Wykopy

Wykopy należy prowadzić z użyciem sprzętu mechanicznego oraz ręcznego w bezpośredniej bliskości przewodów na zasadach określonych w ST D-02.01.01. „Wykonanie wykopów”.

5.3.	Zakładanie rur ochronnych

Na istniejące przewody należy nałożyć płozy dystansowe. Dalej na istniejące przewody i płozy dystansowe należy nałożyć odpowiednio przygotowane połówki rur ochronnych. Rury ochronne od spodu podeprzeć klockami betonowymi lub drewnianymi. Następnie należy nałożyć górne części rur ochronnych i połączyć je ze sobą na zatrzask.

Przewody nowych sieci należy przełożyć przez „całe” rury ochronne.

Końce rur ochronnych należy zaślepić i uszczelnić pianką poliuretanową na szerokości min. 30cm.

5.4.	Zasypanie wykopu

Wykop należy zasypywać drobną pospółką do głębokości spodu konstrukcji nawierzchni. Wskaźnik zagęszczenia na powierzchni koryta Is>0,97 lub E2 > 40MPa.

5.5.	Taśma ostrzegawcza

W trakcie zasypywania wykopu na głębokości 20^25cm od poziomu przewodu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV o szerokości min. 20cm. Kolor taśmy ma być zgodny z rodzajem zabezpieczanego przewodu i wynika z przepisów szczególnych.

6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola polega na sprawdzeniu jakości wykonania zabezpieczenia tj.:

- Montażu rur ochronnych

- Wykonaniu podsypki oraz zasypki rur.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest [mb] dla rur ochronnych.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementów nawierzchni bez hamowania postępu robót. Odbiorowi podlega:

- zamontowanie rur ochronnych,

- zagęszczenie zasypki z gruntu rodzimego na powierzchni koryta.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa 1 metra bieżącego [mb] zamontowania rur ochronnych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- przekop kontrolny,

- dostarczenie materiału i sprzętu,

- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odkład,

- przygotowanie rur ochronnych,

- założenie rur ochronnych wraz z uszczelnieniem,

- ułożenie taśm ostrzegawczych,

- wykonanie zasypki przewodów wraz z zagęszczeniem,

- koszty nadzoru przedstawiciela Właściciela zabezpieczanej sieci,

- pomiary i badania wymagane ST.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.     ST D-04.04.01.  Ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie