Cieszyn, dnia 02 grudnia 2015 roku.

Miejski Zarząd Dróg

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

WYJAŚNIENIE

do zapytania ofertowego

Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2015 r. wpłynęły zapytania dotyczące zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej pn:. „Modernizacja  oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap 1”, o następującej treści:

1. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym w pkt II. ppkt 3 wymaga, aby Wykonawca wykonał „projekt oświetlenia stref kolizyjnych i przejść dla pieszych zgodnie z założeniami „programu bezpieczne przejście” i wymogami Zamawiającego odnośnie oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych”. Zadanie to wiąże się z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej ( podkłady geodezyjne, uzgodnienia itp.). Prosimy o podanie ilości miejsc podlegających modernizacji. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty.

2. W pkt II ppkt 6 Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) oddzielnie na każdą ulicę. jest to trudne do wykonania zadanie, choćby z tego powodu, że na jednej ulicy może być kilka punktów zapalania obwodów. Standardowo dokumentacje wykonuje się dla oddzielnych PZ. Prosimy              o zmianę w tym punkcie zapisu „oddzielne na każdą ulicę” na „ oddzielnie dla każdego punktu zapalania”.

3. W pkt II ppkt 6.8 Zamawiający wymaga wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Na tym etapie (dokumentacja projektowa) jest to przedwczesne działanie. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

4. Zamawiający w pkt II ppkt 7.6 wymaga przedstawienia min. 3 wariantów modernizacji oświetlenia. Jednocześnie wymaga się, aby dokumentacja została uzgodniona przez właściwe jednostki organizacyjne. Jak zatem uzgodnić dokumentację dla trzech wariantów? Być może Zamawiającemu chodziło o 3 wersje wyliczeń fotometrycznych? Prosimy o weryfikację tego punktu.

5. Zamawiający wymaga spełnienia normy PN-EN 13201. Co będzie jeśli dla niektórych ulic nie uda się uzyskać spełnienia normy? Czy w takim przypadku Zamawiający będzie wymagał dobudowy nowych słupów?

Zamawiający  udziela następującej odpowiedzi:

1.Wykonanie dokumentacji projektowej tylko w przypadku, gdy konieczna będzie zmiana posadowienia i/lub dobudowa słupów celem spełnienia wymagań Zamawiającego. W pozostałych przypadkach Zamawiający przewiduje wymianę słupów na spełniające wymogi Zamawiającego oraz zastosowanie opraw LED o odpowiedniej charakterystyce (optyce i barwie). Zamawiający przewiduje wykonanie na etapie projektowym audytu stref kolizyjnych i przejść dla pieszych celem określenia miejsc wymagających przeprojektowania oraz miejsc, w których wystarczy dokonać wymiany słupów i opraw oświetleniowych. Dla wszystkich stref kolizyjnych i przejść dla pieszych wymagane jest wykonanie stosownych obliczeń fotometrycznych przy zastosowaniu opraw LED min. 3 producentów o odpowiedniej charakterystyce.

2. Z jednego PZ mogą być zasilane różne obwody (na drodze lokalnej, gminnej i powiatowej), ponadto obwody mogą być współdzielone. Wykonanie dokumentacji projektowej celem wyniesienia PZ poza stacje transformatorowe będące własnością Tauron Dystrybucja S.A. jest opisane w pkt. 5 Modernizacja oświetlenia i implementacja systemu zarządzania oświetleniem zakłada zmianę lokalizacji punktów zapalania poprzez wyniesienie poza stacje transformatorowe będące własnością Tauron Dystrybucja S.A.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis o wykonaniu projektu „oddzielnie na każdą ulicę”.

3. Zamawiający wykreśla punkt pkt II ppkt 6.8 dotyczący wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu

4. Zamawiający w pkt II ppkt 7.6 „wymaga przedstawienia trzech wariantów modernizacyjnych” czyli w oparciu                      min. 3 producentów opraw LED, słupów i systemów sterowania. Taki zapis ma pozwolić Zamawiającemu na wybór optymalnego rozwiązania i określenie warunków technicznych na etapie wykonawczym. Oczywiste jest zatem wykonanie przez wykonawcę obliczeń fotometrycznych w oparciu o oprawy 3 różnych producentów spełniających wymagania Zamawiającego.

5. Zamawiający będzie wymagał dobudowy słupów tylko w wypadkach uzasadnionych tzn. jeśli poprzez zmianę wysokości montażu, rodzaj wysięgnika, zmianę modelu oprawy (większa moc, strumień, odpowiednia optyka) nie będzie można spełnić normy EN PN 13201 : 2007 i EN PN 13201 : 2014.