##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia ulicy Cienciały w Cieszynie

na odcinku ciągu pieszo-jezdnego

od ulicy Paderewskiego do ulicy Przechodniej.

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### LISTOPAD 2007

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A:  Przedmiot i zakres opracowania

B:  Postawa opracowania

C:  Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Przebudowa słupa sieci napowietrznej

B:  Ustawianie słupów oświetleniowych

C:  Budowa linii kablowej

D:  Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

E:  Zabezpieczenie antykorozyjne

F:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- warunki przyłączenia

- warunki przebudowy

- porozumienie w sprawie przebudowy

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- opinia ZUDP

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypisy z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicy Cienciały w Cieszynie, oraz przebudowa słupa napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej linii energetycznej niskiego napięcia kolidującego z przebudową drogi.

W zakresie opracowania zakłada się:

- wymianę i przestawienie kolidującego słupa krańcowego z dostosowaniem do niego istniejących przewodów i kabli energetycznych

- zabudowę na wymienionym słupie ulicznej oprawy oświetlającej skrzyżowanie ulicy Cienciały z ulicą Paderewskiego

- budowę nowego oświetlenia zasilanego kablami ziemnymi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Paderwskiego do skrzyżowania z ulicą Przechodnią

Do budowy oświetlenia planuje się zastosować sodowe źródła światła w oprawach typu parkowego ( jedynie na słupie sieci napowietrznej oprawa uliczna ) na aluminiowych słupach parkowych wysokich.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- warunki przyłączenia znak WP/R2/215051/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- warunki przebudowy nr BE/RD2/ZS/MS/9116/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- porozumienie w sprawie przebudowy urządzeń energetycznych

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie znak SRM.II/6-7324/340/07 z dnia 19.11.07 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- opinia ZUDP

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- decyzja zarządcy drogi znak MZD/DZ/4111/07 wydana 19.11.2007 r. przez Burmistrza Miasta Cieszyna

- zgody właścicieli gruntów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Ulica Cienciały w Cieszynie, jest aktualnie oświetlona jedynie na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Przechodniej poprzez skojarzoną rozdzielczo-oświetleniową napowietrzną sieć energetyczną niskiego napięcia. Oświetlenie występuje również wzdłuż ulicy Paderewskiego częściowo zasilane wydzieloną siecią kablową, a częściowo zawieszone jest na napowietrznej sieci skojarzonej.

Posadowiony na skrzyżowaniu ulicy Cienciały z ulicą Paderewskiego, kolidujący słup krańcowy RK / ŻN-10/200 napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia, zasilany jest kablami 1 kV YAKY 4 x 120 mm2 i YAKY 4 x 35 mm2 ( ośw. ) ze stacji transformatorowej nr 22734 „Cieszyn Nowotki”. Na słupie zawieszone są w układach płaskich przewody AL 4 x 70 mm2 toru głównego sieci rozdzielczej, oraz AL 3 x 25 mm2 sieci oświetleniowej. Dodatkowo ze słupa tego są wykonane przyłącza do okolicznych budynków przewodami AsXS 4 x 16 mm2, a także odgałęzienie AL 4 x 25 mm2 zasilające budynki wzdłuż ulicy Cienciały. Przewody odgałęzienia zawieszono na słupie naprzemianlegle. Linia pracuje w układzie sieci „TT”. Z powyżej opisanego przewidzianego do przebudowy słupa krańcowego, planuje się budowę będącego przedmiotem opracowania oświetlenia ulicy Cienciały.

4. OPIS TECHNICZNY :

A: Przebudowa słupa sieci napowietrznej :

W miejsce istniejącego słupa RK / ŻN-10 sieci energetycznej, projektuje się ustawić bliżej ogrodzenia nowy słup krańcowy K / E-10,5/10. Słup zaleca się posadowić w otworze wierconym na głębokości ok. 2 m. Dla zrównoważenia nacisków pionowych na grunt, słup należy ustawić na płycie betonowej 0,3 x 0,3 m, a otwór należy zalać „chudym betonem” klasy B 7,5 ( 150 kg cementu 250, na 1 m3 zasypki ).

Istniejące przewody AL 4 x 70 mm2 toru głównego sieci należy zawiesić na nowo ustawionym słupie poprzez izolatory S 115/2 za pomocą poprzecznika krańcowego PK-4 odpowiedniego do słupów wirowanych. Przewody 70 mm2 zawiesić z naprężeniem 55 MPa. Natomiast  przewody oświetleniowe i odgałęzienia AL 25 mm2 projektuje się zawiesić ponownie na słupie poprzez izolatory S 80/2 i uchwyty kabłąkowe TK. Przewody 25 mm2 zawiesić z naprężeniem 80 MPa. Brakujące odcinki przewodów, należy przedłużyć linkami AL o tym samym przekroju. W przypadku niewystarczającej długości przewodów przyłączy do budynków nr 28 i 12, należy wymienić je na nowe AsXS 4 x 16 mm2. Zawieszenie przyłącza na budynku nr 28 wykonać poprzez puszkę przyłączeniową SO przymocowaną obok haka do krokwi szczytowej dachu ( zgodnie z życzeniem właściciela budynku ).

Kable YAKY 4 x 120 mm2 ( rozdzielczy ), oraz YAKY 4 x 35 mm2 ( oświetleniowy ) doprowadzające energię elektryczną do słupa ze stacji transformatorowej, należy przy słupie w ziemi zmufować za pomocą zestawów muf termokurczliwych ZRM-4 i ZRM-2 z nowymi odcinkami kabli tego samego typu, a następnie wyprowadzić je na słup. Kable na słupie do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami ochronnymi typu SV 75 ( „Arot” ). Odcinki kabli w w ziemi ułożyć w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku.

Na czubie słupa projektuje się zabudowanie wysięgnika jednoramiennego WO-1 o kącie nachylenia 150 i długości 1 m z oprawą oświetleniową typu OUSc-70 ( „Elgo-Gostynin” ). Jako źródło światła w oprawie należy zastosować lampę sodową 70 W. Do połączenia opraw z przewodami zasilającymi, przewiduje się zastosować przewody typu YDY 2 x 2,5 mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 29.253 „Ensto” z wkładkami topikowymi Bi-Wts 4 A.

B : Ustawienie słupów oświetleniowych.

Wzdłuż ulicy Cienciały w miejscach wskazanych na planie projektowym, przewiduje się ustawienie 5 stanowisk słupów oświetleniowych typu SAL-1 „Rosa”. Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B 60 tejże firmy. We wnękach słupowych należy zabudować głowiczki kablowe typu IZK-2 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 4 A. Na wysięgnikach słupów projektuje się zabudować oprawy typu OW S-70 „Rosa” ze sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Połączenia głowiczek we wnękach słupowych z oprawami należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 2,5 mm2.

C : Budowa linii kablowej.

Ze nowo ustawionego słupa napowietrznej sieci energetycznej, projektuje się wyprowadzić oświetleniową podziemną linię kablową 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o łącznej długości 170 m wprowadzając ją kolejno do poszczególnych nowo ustawionych słupów oświetleniowych.

Kabel na słupie zasilającym, do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą ochronną typu SV 50 ( „Arot” ).	W ziemi kable należy prowadzić pomiędzy słupami oświetleniowymi trasami według rysunku projektowego w wykopach na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod drogą i wjazdami na posesje na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kable należy w wykopach liniami falistymi z zapasami 1-3 % ich długości kompensującymi ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablach w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabli. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kable przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

W miejscach skrzyżowań z drogą, oraz wjazdami na posesje, kabel prowadzić w rurach ochronnych typu DVK 110 ( „Arot” ) o odpowiednio dostosowanych długościach. Przepust przez drogę wykonać metodą przekopu otwartego. W miejscach skrzyżowania z inny podziemnym uzbrojeniem technicznym, kable prowadzić w rurach ochronnych KR 75 ( „Arot” ) o długościach po 1 m. Sposób ułożenia kabli w przypadkach skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Na trasie kabli, w miejscach zmiany kierunku ich ułożenia, należy zakopać w sposób widoczny betonowe oznaczniki z symbolem „K”.

Kable wprowadzić do wnęk poszczególnych słupów oświetleniowych i połączyć ze sobą i zasilaniem lampy za pomocą głowiczek kablowych IZK-2.

Przed słupami oświetleniowymi, oraz przed słupem sieci napowietrznej należy pozostawić zapasy kabli – po ok. 1,5 m.

D : Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

Podlegająca budowie sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami przyłączenia pracują w układzie – TT.

Z uwagi na zastosowanie opraw w II klasie ochronności, oraz przewodów zasilających w podwójnej izolacji, nie przewiduje się podpięcia opraw i wysięgnika na słupie linii napowietrznej do uziemienia ochronnego. Natomiast podpięciu do uziemienia podlegają aluminiowe słupy oświetleniowe sieci kablowej. Uziemienie należy wykonać bednarką FeZn 30 x 4 mm, zakopując ją na głębokości 0,6 m. równolegle z układanymi kablami we wspólnym wykopie. Wartość uziemienia nie może przekraczać 1,67 , co wynika z poniższego obliczenia.

U              25

R = ---------- = ----------- = 1,67 

k x Ib        2,5 x 6

Kable sieci oświetleniowej projektuje się chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych przez zabudowanie na słupie sieci napowietrznej ograniczników przepięć SE 30.150. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie może przekraczać 10 . Wartości te potwierdzić pomiarami.

E : Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane do zastosowania słupy oświetleniowe wykonane są z aluminium i nie przewiduje się zastosowania dodatkowych powłok malarskich. Natomiast wysięgnik na słupie sieci napowietrznej przewiduje się zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie. Oprawy wykonane są z blachy aluminiowej tworzywa sztucznego i poliwęglanu.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

F : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i życzenia Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z przebudową słupa sieci napowietrznej należy wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E 003, natomiast związane z układaniem kabli zgodnie z normą N SEP-E 004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- zakończone prace budowlane sieci oświetleniowej zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej prze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY

przebudowa słupa sieci napowietrznej

- żerdzie słupowe E 10,5/10						1 szt.

- płyta stopowa 0,3 x 0,3 m						1 szt.

- beton B 7,5								1 m3

- poprzecznik krańcowy PK-4 / 70 mm2 do słupa E		1 szt.

- obejma mocująca poprzecznik					1 szt.

- trzony kabłąkowe TK							7 szt

- izolatory S 115/2							4 szt.

- izolatory S 80/2							7 szt.

- linka AL 70 mm2							3 kg

- linka AL 25 mm2							3 kg

- zaciski pętlicowe 50-70 mm					4 szt.

- zaciski pętlicowe 25-35 mm					7 szt.

- zaciski prądowe 16-95 mm						4 szt.

- przewód AsXS 4 x 16 mm2						44 m

- hak wieszakowy SOT 29						2 szt.

- puszka przyłączeniowa SO					1 szt.

- zaciski SLIP 22.12							8 szt.

- kabel 1 kV YAKY 4 x 120 mm2					15 m

- kabel 1 kV YAKY 4 x 35 mm2					15 m

- zestaw do mufowania ZRM-2					1 kpl

- zestaw do mufowania ZRM-4					1 kpl.

- rura ochronna SV 75 Arot						4 m

- ograniczniki przepięć SE 30,150					6 szt.

- piasek									1 m3

- wysięgnik oświetleniowy na słup E				1 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70					1 szt

- osłona bezpiecznikowa SV 29.253				3 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2					9 m

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A				3 szt.

- źródła światła sodowe 70 W					3 szt

- taśmy montażowe COT 37 + COT 36				wg potrzeb

demontaże

- żerdzie słupowe ŻN-10						2 szt.

- przewód AsXS 4 x 16 mm2						40 m

- złom Fe								30 kg

budowa oświetlenia

- słup oświetleniowy SAL-1 „Rosa”					5 szt

- fundament B 60 „Rosa”						5 szt

- elementy śrubowe do B 60 						5 kpl.

- oprawa oświetleniowa OW S-70 „Rosa”				5 szt.

- źródła światła sodowe 70 W					5 szt.

- głowiczki kablowe IZK-2						5 kpl.

- wkładki topikowe Bi Wts 4 A					5 szt.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2					170 m

- taśmy mocujące COT 36, COT 37					wg potrzeb

- rura ochronna SV 50 „Arot”					2 m.

- rura ochronna KR 75 „Arot”					5 m

- rura ochronna DVK 110 „Arot”					30 m

- opaski kablowe							5 szt.

- piasek									12 m3

- bednarka FeZn 30 x 4						150 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska			140 m.

- betonowe oznaczniki kablowe					2 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2					wg potrzeb

- betonowe oznaczniki kablowe					1 szt.

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :