##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia ulicy Cienciały w Cieszynie

na odcinku ciągu pieszo-jezdnego

od ulicy Paderewskiego do ulicy Przechodniej.

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### LISTOPAD 2007

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A:  Przedmiot i zakres opracowania

B:  Postawa opracowania

C:  Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Przebudowa słupa sieci napowietrznej

B:  Ustawianie słupów oświetleniowych

C:  Budowa linii kablowej

D:  Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

E:  Zabezpieczenie antykorozyjne

F:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- warunki przyłączenia

- warunki przebudowy

- porozumienie w sprawie przebudowy

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- opinia ZUDP

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypisy z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicy Cienciały w Cieszynie, oraz przebudowa słupa napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej linii energetycznej niskiego napięcia kolidującego z przebudową drogi.

W zakresie opracowania zakłada się:

- wymianę i przestawienie kolidującego słupa krańcowego z dostosowaniem do niego istniejących przewodów i kabli energetycznych

- zabudowę na wymienionym słupie ulicznej oprawy oświetlającej skrzyżowanie ulicy Cienciały z ulicą Paderewskiego

- budowę nowego oświetlenia zasilanego kablami ziemnymi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Paderwskiego do skrzyżowania z ulicą Przechodnią

Do budowy oświetlenia planuje się zastosować sodowe źródła światła w oprawach typu parkowego ( jedynie na słupie sieci napowietrznej oprawa uliczna ) na aluminiowych słupach parkowych wysokich.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- warunki przyłączenia znak WP/R2/215051/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- warunki przebudowy nr BE/RD2/ZS/MS/9116/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- porozumienie w sprawie przebudowy urządzeń energetycznych

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie znak SRM.II/6-7324/340/07 z dnia 19.11.07 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- opinia ZUDP

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- decyzja zarządcy drogi znak MZD/DZ/4111/07 wydana 19.11.2007 r. przez Burmistrza Miasta Cieszyna

- zgody właścicieli gruntów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Ulica Cienciały w Cieszynie, jest aktualnie oświetlona jedynie na odcinku od ulicy Bielskiej do ulicy Przechodniej poprzez skojarzoną rozdzielczo-oświetleniową napowietrzną sieć energetyczną niskiego napięcia. Oświetlenie występuje również wzdłuż ulicy Paderewskiego częściowo zasilane wydzieloną siecią kablową, a częściowo zawieszone jest na napowietrznej sieci skojarzonej.

Posadowiony na skrzyżowaniu ulicy Cienciały z ulicą Paderewskiego, kolidujący słup krańcowy RK / ŻN-10/200 napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia, zasilany jest kablami 1 kV YAKY 4 x 120 mm2 i YAKY 4 x 35 mm2 ( ośw. ) ze stacji transformatorowej nr 22734 „Cieszyn Nowotki”. Na słupie zawieszone są w układach płaskich przewody AL 4 x 70 mm2 toru głównego sieci rozdzielczej, oraz AL 3 x 25 mm2 sieci oświetleniowej. Dodatkowo ze słupa tego są wykonane przyłącza do okolicznych budynków przewodami AsXS 4 x 16 mm2, a także odgałęzienie AL 4 x 25 mm2 zasilające budynki wzdłuż ulicy Cienciały. Przewody odgałęzienia zawieszono na słupie naprzemianlegle. Linia pracuje w układzie sieci „TT”. Z powyżej opisanego przewidzianego do przebudowy słupa krańcowego, planuje się budowę będącego przedmiotem opracowania oświetlenia ulicy Cienciały.

4. OPIS TECHNICZNY :

A: Przebudowa słupa sieci napowietrznej :

W miejsce istniejącego słupa RK / ŻN-10 sieci energetycznej, projektuje się ustawić bliżej ogrodzenia nowy słup krańcowy K / E-10,5/10. Słup zaleca się posadowić w otworze wierconym na głębokości ok. 2 m. Dla zrównoważenia nacisków pionowych na grunt, słup należy ustawić na płycie betonowej 0,3 x 0,3 m, a otwór należy zalać „chudym betonem” klasy B 7,5 ( 150 kg cementu 250, na 1 m3 zasypki ).

Istniejące przewody AL 4 x 70 mm2 toru głównego sieci należy zawiesić na nowo ustawionym słupie poprzez izolatory S 115/2 za pomocą poprzecznika krańcowego PK-4 odpowiedniego do słupów wirowanych. Przewody 70 mm2 zawiesić z naprężeniem 55 MPa. Natomiast  przewody oświetleniowe i odgałęzienia AL 25 mm2 projektuje się zawiesić ponownie na słupie poprzez izolatory S 80/2 i uchwyty kabłąkowe TK. Przewody 25 mm2 zawiesić z naprężeniem 80 MPa. Brakujące odcinki przewodów, należy przedłużyć linkami AL o tym samym przekroju. W przypadku niewystarczającej długości przewodów przyłączy do budynków nr 28 i 12, należy wymienić je na nowe AsXS 4 x 16 mm2. Zawieszenie przyłącza na budynku nr 28 wykonać poprzez puszkę przyłączeniową SO przymocowaną obok haka do krokwi szczytowej dachu ( zgodnie z życzeniem właściciela budynku ).

Kable YAKY 4 x 120 mm2 ( rozdzielczy ), oraz YAKY 4 x 35 mm2 ( oświetleniowy ) doprowadzające energię elektryczną do słupa ze stacji transformatorowej, należy przy słupie w ziemi zmufować za pomocą zestawów muf termokurczliwych ZRM-4 i ZRM-2 z nowymi odcinkami kabli tego samego typu, a następnie wyprowadzić je na słup. Kable na słupie do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami ochronnymi typu SV 75 ( „Arot” ). Odcinki kabli w w ziemi ułożyć w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku.

Na czubie słupa projektuje się zabudowanie wysięgnika jednoramiennego WO-1 o kącie nachylenia 150 i długości 1 m z oprawą oświetleniową typu OUSc-70 ( „Elgo-Gostynin” ). Jako źródło światła w oprawie należy zastosować lampę sodową 70 W. Do połączenia opraw z przewodami zasilającymi, przewiduje się zastosować przewody typu YDY 2 x 2,5 mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 29.253 „Ensto” z wkładkami topikowymi Bi-Wts 4 A.

B : Ustawienie słupów oświetleniowych.

Wzdłuż ulicy Cienciały w miejscach wskazanych na planie projektowym, przewiduje się ustawienie 5 stanowisk słupów oświetleniowych typu SAL-1 „Rosa”. Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B 60 tejże firmy. We wnękach słupowych należy zabudować głowiczki kablowe typu IZK-2 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 4 A. Na wysięgnikach słupów projektuje się zabudować oprawy typu OW S-70 „Rosa” ze sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Połączenia głowiczek we wnękach słupowych z oprawami należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 2,5 mm2.

C : Budowa linii kablowej.

Ze nowo ustawionego słupa napowietrznej sieci energetycznej, projektuje się wyprowadzić oświetleniową podziemną linię kablową 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o łącznej długości 170 m wprowadzając ją kolejno do poszczególnych nowo ustawionych słupów oświetleniowych.

Kabel na słupie zasilającym, do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą ochronną typu SV 50 ( „Arot” ).	W ziemi kable należy prowadzić pomiędzy słupami oświetleniowymi trasami według rysunku projektowego w wykopach na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod drogą i wjazdami na posesje na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kable należy w wykopach liniami falistymi z zapasami 1-3 % ich długości kompensującymi ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablach w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabli. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kable przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

W miejscach skrzyżowań z drogą, oraz wjazdami na posesje, kabel prowadzić w rurach ochronnych typu DVK 110 ( „Arot” ) o odpowiednio dostosowanych długościach. Przepust przez drogę wykonać metodą przekopu otwartego. W miejscach skrzyżowania z inny podziemnym uzbrojeniem technicznym, kable prowadzić w rurach ochronnych KR 75 ( „Arot” ) o długościach po 1 m. Sposób ułożenia kabli w przypadkach skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Na trasie kabli, w miejscach zmiany kierunku ich ułożenia, należy zakopać w sposób widoczny betonowe oznaczniki z symbolem „K”.

Kable wprowadzić do wnęk poszczególnych słupów oświetleniowych i połączyć ze sobą i zasilaniem lampy za pomocą głowiczek kablowych IZK-2.

Przed słupami oświetleniowymi, oraz przed słupem sieci napowietrznej należy pozostawić zapasy kabli – po ok. 1,5 m.

D : Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

Podlegająca budowie sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami przyłączenia pracują w układzie – TT.

Z uwagi na zastosowanie opraw w II klasie ochronności, oraz przewodów zasilających w podwójnej izolacji, nie przewiduje się podpięcia opraw i wysięgnika na słupie linii napowietrznej do uziemienia ochronnego. Natomiast podpięciu do uziemienia podlegają aluminiowe słupy oświetleniowe sieci kablowej. Uziemienie należy wykonać bednarką FeZn 30 x 4 mm, zakopując ją na głębokości 0,6 m. równolegle z układanymi kablami we wspólnym wykopie. Wartość uziemienia nie może przekraczać 1,67 (, co wynika z poniższego obliczenia.

U              25

R = ---------- = ----------- = 1,67 (

k x Ib        2,5 x 6

Kable sieci oświetleniowej projektuje się chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych przez zabudowanie na słupie sieci napowietrznej ograniczników przepięć SE 30.150. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie może przekraczać 10 (. Wartości te potwierdzić pomiarami.

E : Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane do zastosowania słupy oświetleniowe wykonane są z aluminium i nie przewiduje się zastosowania dodatkowych powłok malarskich. Natomiast wysięgnik na słupie sieci napowietrznej przewiduje się zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie. Oprawy wykonane są z blachy aluminiowej tworzywa sztucznego i poliwęglanu.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

F : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i życzenia Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z przebudową słupa sieci napowietrznej należy wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E 003, natomiast związane z układaniem kabli zgodnie z normą N SEP-E 004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- zakończone prace budowlane sieci oświetleniowej zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej prze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY

przebudowa słupa sieci napowietrznej

- żerdzie słupowe E 10,5/10						1 szt.

- płyta stopowa 0,3 x 0,3 m						1 szt.

- beton B 7,5								1 m3

- poprzecznik krańcowy PK-4 / 70 mm2 do słupa E		1 szt.

- obejma mocująca poprzecznik					1 szt.

- trzony kabłąkowe TK							7 szt

- izolatory S 115/2							4 szt.

- izolatory S 80/2							7 szt.

- linka AL 70 mm2							3 kg

- linka AL 25 mm2							3 kg

- zaciski pętlicowe 50-70 mm					4 szt.

- zaciski pętlicowe 25-35 mm					7 szt.

- zaciski prądowe 16-95 mm						4 szt.

- przewód AsXS 4 x 16 mm2						44 m

- hak wieszakowy SOT 29						2 szt.

- puszka przyłączeniowa SO					1 szt.

- zaciski SLIP 22.12							8 szt.

- kabel 1 kV YAKY 4 x 120 mm2					15 m

- kabel 1 kV YAKY 4 x 35 mm2					15 m

- zestaw do mufowania ZRM-2					1 kpl

- zestaw do mufowania ZRM-4					1 kpl.

- rura ochronna SV 75 Arot						4 m

- ograniczniki przepięć SE 30,150					6 szt.

- piasek									1 m3

- wysięgnik oświetleniowy na słup E				1 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70					1 szt

- osłona bezpiecznikowa SV 29.253				3 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2					9 m

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A				3 szt.

- źródła światła sodowe 70 W					3 szt

- taśmy montażowe COT 37 + COT 36				wg potrzeb

demontaże

- żerdzie słupowe ŻN-10						2 szt.

- przewód AsXS 4 x 16 mm2						40 m

- złom Fe								30 kg

budowa oświetlenia

- słup oświetleniowy SAL-1 „Rosa”					5 szt

- fundament B 60 „Rosa”						5 szt

- elementy śrubowe do B 60 						5 kpl.

- oprawa oświetleniowa OW S-70 „Rosa”				5 szt.

- źródła światła sodowe 70 W					5 szt.

- głowiczki kablowe IZK-2						5 kpl.

- wkładki topikowe Bi Wts 4 A					5 szt.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2					170 m

- taśmy mocujące COT 36, COT 37					wg potrzeb

- rura ochronna SV 50 „Arot”					2 m.

- rura ochronna KR 75 „Arot”					5 m

- rura ochronna DVK 110 „Arot”					30 m

- opaski kablowe							5 szt.

- piasek									12 m3

- bednarka FeZn 30 x 4						150 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska			140 m.

- betonowe oznaczniki kablowe					2 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2					wg potrzeb

- betonowe oznaczniki kablowe					1 szt.

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :