Projekt Budowlano -Wykonawczy

Zadanie: Projekt budowlano - wykonawczy budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie”.

Umowa nr: 8/MZD/2011

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia4 , 43-400 Cieszyn

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg ul. Liburnia4 , 43-400 Cieszyn

Obiekt: ZASILANIE I OŚWIETLENIE PRZEJAZDU W KM 27.870 W CIESZYNIE LINII NR 90 CIESZYN-ZEBRZYDOWICE

Adres obiektu: LINIA NR 90 – CIESZYN – ZEBRZYDOWICE KM 27.870 CIESZYN

Usytuowany na działkach nr : 38/1 ; 7/2

Branża: elektryczna

Część: Dokumentacja budowlano - wykonawcza

| Jednostka Projektowa: ELKOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Projektowo –Wykonawcze i Usług Techniczno – Handlowych 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 42, www.elkol.pl e-mail: elkol@elkol.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień bud. i specjalność | Data i Podpis |
| Projektant: | Inż. Adam Zielinski | 477/86 K-ce | ............................. |
| Kierownik zespołu | Inż. Adam Zielinski | 477/86 K-ce | ............................. |

- Egzemplarz nr 5

Oświadczenie

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Rozdział 3 art. 20 pkt. 4

| Projektant: | ## Inż. Adam Zielinski |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

oświadcza, że wykonana praca projektowa lub jej część:

| #### Zadanie: | Projekt budowlano - wykonawczy budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie”. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekt: | ZASILANIE I OŚWIETLENIE PRZEJAZDU W KM 27.870 W CIESZYNIE LINII NR 90 CIESZYN-ZEBRZYDOWICE |  |  |
| #### Branża: | elektryczna |  |  |
| na podstawie umowy: |  | 8/MZD/2011 |  |

sporządzona została zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| # Katowice, | KWIECIEŃ 2011 r. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Podpis projektanta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ELKOLâSp. z o.o.

tel./fax: (032) 2512 476, 2519 629, 2519 960, tel./fax kolejowy: 710 18 10, e-mail: elkol@elkol.pl

SPIS  TREŚCI

str.

Spis rysunków  ...............................................................................................................4

Część opisowa.................................................................................................................5

1   Podstawa opracowania..........................................................................................5

2   Cel opracowania ........................................................................................….......5

3   Dane wyjściowe do projektu ...............................................................................5

4   Zakres projektu ......................................................................................... ..........7

5   Stan istniejący ..........................................................................................  ..........7

6   Proponowane rozwiązanie ........................................................................... .......7

6.1 Zasilanie przejazdu……………………………………………………………. 7

6.2 Oświetlenie przejazdu…………………………………………………….…….8

7    Opis techniczny………………………………………………………….……...9

7.1 Linie kablowe…………………………………………………………………...9

7.2 Zabudowanie żerdzi oświetleniowych w gruncie…………………………….....9

8   Ochrona przeciwporażeniowa…………………………………………….….....10

9   Demontaże……………………………………………………………...…....….10

- Obliczenia…………………………………………………………….…….…...10

10.1Bilans zapotrzebowania mocy............................................................................10

10.2Obliczenia uziemienia dla ochrony przeciwporażeniowej.................................10

10.3Wyniki obliczeń obwodów zasilających i oświetlenia przejazdów...................11

11  Wytyczne budowy i uwagi końcowe………………………………….………..12

Zestawienie podstawowych materiałów .....................................................................16

Uzgodnienia ..................................................................................................................17

Projekt  budowlano - wykonawczy  budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu  do projektowanego nowego  przejazdu kolejowego  dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie”.

Spis rysunków

Nr umowy : 8/MZD/2011

| Lp. | Nazwa grupy arkuszy | Nr arkuszy | Ilość arkuszy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan sytuacyjny | 1 | 1 |
| 2. | Schemat ideowy szafy SZO | 2 | 1 |
| 3. | Schemat ideowy sterowania oświetleniem | 3 | 1 |
| 4. | Karta katalogowa wysięgnika R1 |  | 1 |
| 5. | Karta katalogowa kołpaka K1 |  | 1 |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |

Projekt  budowlano - wykonawczy  budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu  do projektowanego nowego  przejazdu kolejowego  dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie”.

# Część Opisowa

- Podstawa opracowania

Umowa – 8/MZD/2011

Pismo Biura Projektów A- PROPOL S.C. Gliwice z dnia 2009-06-30

Pismo PKP Polski Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach

nr ZATa -/10a/2009 z dnia 2009-10-06 .

Wizja lokalna   przeprowadzona w terenie z udziałem służb technicznych PKP i projektanta

Notatka służbowa spisana z przedstawicielami PKP Polski Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Katowicach  dnia 28-03-2011 zawierająca dane wyjściowe

do projektowania .

Przepisy i akty prawne obowiązujące w procesie projektowania

Projekty budowlane innych branż

- Cel opracowania

Celem opracowania jest zasilanie urządzeń przejazdowych oraz oświetlenie przejazdu dla

poprawienia warunków bezpieczeństwa eksploatacji przejazdu.

3.	Dane wejściowe do projektu

Rozporządzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września

1998r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle

kolejowe ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz.987 z dnia 15 grudnia 1998 r).

z późniejszymi zmianami Dz.  U.Nr.86 poz.789 z 2003 ; Nr 170 poz. 1652 ,

Nr 203 poz. 1966. ; Dz. U. Nr 92 poz.883 , Nr  96 , poz.959 , Nr 97 poz962 ,

Nr 173 poz.1808 z 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii

kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.33 poz.144

z dnia 20 marca 1996 r).

Oświetlenie terenów  kolejowych – wytyczne opracowane przez DG PKP 1996.

PN-76/E-05125   Polska Norma .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona

katodowa. Wymagania     badania. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania

i badania.

.

PN-92/E-08106   Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy IP.

PN-90/E-05023   Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami

lub cyframi

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego

napięcia. Zasady , wymagania  i badania.

PN-71/E-02034  - Oświetlenie elektryczne terenów budowy , przemysłowych,

kolejowych i  portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.

PN-90/E-06401/01-02-03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV.

PN-IEC 60364-4-442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami. Ochrona niskiego

napięcia   przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach

w sieciach wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed

przepięciami  atmosferycznymi i łączeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa .Zastosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo  . Postanowienia ogólne .Środki ochrony przed porażeniem

prądem  elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego . Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i montaż wyposażenia elektrycznego .Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . Dz.U.nr.92 poz.881

z 2004 r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie zgodności oraz

zmianie  niektórych ustaw . Dz.U.nr.170 poz.1652 z 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony . Dz.U.nr.120poz.1126 z 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień  2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego. Dz.U.nr.2002 poz.2072 z 2004 r.

PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe . Urządzenia Stacjonarne. Część 1:

Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.

Uchwała nr.47 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 03.03.2003r. w sprawie zasad

gospodarowania materiałami z odzysku.

4.	 Zakres projektu

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje :

- budowę linii kablowych zasilających szafę oświetleniowo-przejazdową SZO,

- urządzeń przejazdowych oraz linii kablowych oświetlenia przejazdu.

- montaż szafy przejazdowej SZO .

- montaż słupów oświetleniowych  strunobetonowych wirowanych typu EOC 10,5/2,5

z oprawami sodowymi .

- Stan istniejący

Tor linii nr 090 w km. 27+870 krzyżuje się z projektowaną drogą połączenia komunikacyjnego

ulicy Frysztackiej z ulicą Mała Łąka . W chwili obecnej nie ma tam przejazdu . Linia nr 090 jest

linią pierwszorzędną ,  jednotorową i zelektryfikowaną .

- Proponowane rozwiązanie

6.1   Zasilanie przejazdu

Zasilanie urządzeń przejazdowych oraz oświetlenia przejazdu realizowane będzie z

projektowanej szafy SZO zlokalizowanej bezpośrednio przy przejeździe rys 1.Szafę SZO

należy zasilić zgodnie z warunkami technicznymi ze złącza pomiarowo kablowego- z

podstacji trakcyjnej  określonego w warunkach technicznych ( wg odrębnego opracowania).

W tym celu należy ułożyć nowy kabel YAKY 4x16 pomiędzy szafą SZO a

przyłączem określonym przez warunki techniczne .Z projektowanej szafy SZO należy

wyprowadzić linie kablową YKY 3x4mm² do zasilania projektowanych urządzeń

przejazdowych (szafy aparatowej SZOR) oraz cztery obwody do zasilania oświetlenia

kablem  YKY 3 x 4 mm2  . Szafę SZO oraz obwody odbiorcze wykonać w układzie TNC-S.

Szafę SZO należy wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego ESTRUDUR 35 o

stopniu ochrony min  IP43. Szafa ma być  wyposażona w fundament , płyty

stabilizujące konstrukcję , zamocowania kabli oraz   cokół o wysokości takiej aby dolna

krawędź drzwiczek była  powyżej  0,3 m nad  poziomem gruntu. Schemat strukturalny

szafy przedstawiono na rys. nr 2 ..Szafkę należy obłożyć  dookoła płytkami chodnikowymi

0,35m x 0,35 m o łącznej powierzchni 2 m² .

.         Rozdzielnię  SZO należy  uziemić  poprzez uziomy pionowe o głębokości  3m

zagłębione 0,5m poniżej gruntu w odległości większej niż 10m od skrajnej   szyny toru

zelektryfikowanego.

Wartość  uziemienia ma być mniejsza niż 5 Ω. Rozdzielnia przejazdowa została

wyposażona  ochronę przepięciową realizowaną przez ochronniki przepięciowe klasy I (B) z

wymienną wkładką warystorową np.  ETITEC B 275/35 (8/20) wg. oferty ETIPOLAM.

Dodatkowo należy w szafie dobudować mikrowyłączniki sygnalizacyjne otwarcia szafy które

należy włączyć zgodnie z rys 3.

  - Oświetlenie przejazdu.

Z uwagi na zakwalifikowanie przejazdu do kat „A” sterowanego z odległości minimalna

wartość   natężenia oświetlenia na przejeździe nie może być mniejsza niż 30 lx.

Wobec powyższego warunku projektowane oświetlenie przejazdu realizowane będzie

przy pomocy czterech   punktów świetlnych przedstawionych jak na rys nr 1.

Każdy z punktów świetlnych zbudowany będzie z słupa strunobetonowego

wirowanego typu EOC 10,5/2,5 , kołpaka K-1, wysięgnika jednoramiennego R1,

oprawy typu SGP -340 250 W źródła światła NAV 250W. Słupy  należy zamówić

z tabliczką bezpiecznikową typu TSW 35/1-5 -100-380 gdzie SW = S191B6.

Połączenie oprawy z tabliczką bezpiecznikową należy wykonać kablem

YKY 3 x 2,5mm². Do projektu został  dołączony rozkład natężenia oświetlenia ,

parametry geometryczne oraz ustawienie słupów w przekrojach X - Y , Y - Z .

Oprawę należy montować pod kątem 0º. Sterowanie oświetleniem przejazdu

odbywać się będzie automatycznie poprzez zastosowanie astronomicznego zegara

sterującego. Z uwagi na konieczność załączania manulanego z miejsca obserwacji projektuje

się dodatkowe sterowanie  z nastawni dysponującej Cn  rys nr 3. W tym celu należy

wykorzystać zarezerwowane żyły z kabla sterowniczego XzTKMXpw25x4x0,8  ułożonego

pomiędzy nastawnią Cn a projektowanym przejazdem w km 27.870  (wg projektu srk).

Zachodzi konieczność ułożenia kabla sterującego YKSY 4x1 razem z kablem zasilającym

pomiędzy szafą SZO a SZOR.

Sposób zamknięcia (zamek)  w szafie SZO jak również jej  opis należy uzgodnić

z użytkownikiem.

Dla zachowania strefy przejściowej pomiędzy projektowanym oświetleniem przejazdu , a

projektowanym oświetleniem drogi proponuje się przestawienie słupa nr 17 w kierunku słupa

nr 16 na odległość 18 m i słupa nr 18 w kierunku słupa nr 19 na odległość 17m.Ponadto

proponuje się  wymianę źródła światła w słupach nr 14;15;16;17;18;19;20;21 ze 100W na

150 W.

Powyższe wymaga akceptacji projektanta oświetlenia drogi.

- Opis techniczny

7.1      Linie kablowe

Przejścia kablowe pod torami wykonać rurą HDPE 110/6,3 tak, aby górna

powierzchnia rury przepustowej znajdowała się na głębokości . min. 1,5 m od poziomu

główki szyny, a pod drogami na głębokości 1m (odległość pionowa od wierzchołka

rury do nawierzchni jezdni). Przejścia kablowe po obiektach inżynierskich należy

wykonać rurą stalową RS Ø 130/4. Przejścia kablowe pod rowami melioracyjnymi

należy wykonać min. 0,5 m poniżej dna rowu .

Kabel osłonić rurą PCW 110/6,3 mm tak, aby końce rur osłonowych

znajdowały się 1,0 m poza krawędzią rowu.

Kable układać zgodnie z uwagami i oznaczeniami na planie oraz zgodnie z normą

PN-76/E-05 125 w rowach kablowych na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce

piaskowej. Układane kable oznakować zgodnie z normą i osłonić taśmą z PCW

koloru niebieskiego  grubości min. 0,5 mm szer.min.20 cm.

Ułożone kable na całej trasie oznakować znacznikami kablowymi na których napisy

należy wykonać zgodnie z normą przy akceptacji użytkownika. Rozmieszczenie

oznaczników w od stępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych jak :

skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi , wejściami do szaf , rozdzielni ,

rur ochronnych itp.

Oznaczniki powinny zawierać następujące dane :

-  symbol i nr. ewidencyjny kabla

-  oznaczenie kabla

-  znak użytkownika kabla

-  rok ułożenia kabla

W miejscach kolizji kabli projektowanych z istniejącymi urządzeniami podziemnymi

oraz budowlami kable te  należy układać zgodnie z normą PE-76/E-05125

osłaniając je rurą HDPE 110/6,3. Roboty te winny być poprzedzone wykonaniem

przekopów kontrolnych.

7.2       Zabudowanie żerdzi oświetleniowych w gruncie.

Żerdzie wirowane typu EOC Æ  dla typowych zastosowań powinny być osadzone

bezpośrednio w gruncie w otworze wierconym  Ø 0,8 m. W gruntach mocnych i

średnich dopuszcza się osadzanie żerdzi w otworze kopanym metodami

tradycyjnymi . W obu przypadkach żerdź powinna być zagłębiona w gruncie na

długości Amin=0,2 L (L – długość całkowita żerdzi).

W drugim przypadku wymiar dna wykopu  powinien wynosić 0,5 ´0,5 m. Od dna

wykopu do poziomu 0,8 m poniżej poziomu terenu  wykop powinien mieć ścianki

ukośne o pochyleniu nie większym niż 20 cm/m. W przypadku  gruntów mocnych

przestrzeń między żerdzią a gruntem należy wypełnić ubijanymi warstwami

o grubości 0,2 ¸ 0,3  m żwirem lub gruntem rodzimym zmieszanym z tłuczniem.

W gruntach średnich wykop należy zasypać piaskiem lub żwirem zmieszanym

cementem  (100 kg cementu CEM II lub CEM III klasy 32,5 MPa na 1 m3) zasypki.

W gruntach słabych w otworze wierconym należy wykonać fundament z betonu

żwirowego klasy B10. Można stosować również betonowe  lub żelbetowe

fundamenty prefabrykowane typu kielichowego lub stalowo- żelbetowe z płytami

ustojowymi o rozstawie osiowym ³ 150 cm.

Słup L1 należy ustawić min 2,2 m przed osią rogatki napędu N1 ,oraz 2,7m od skraju jezdni.

Słup L2 należy ustawić min 2,2 m przed osią rogatki napędu N2 ,oraz 2,3m od skraju

chodnika

Słup L3 należy ustawić min 4 m od osi tor ,oraz min 0,2m od skraju chodnika.

Słup L4 należy ustawić min 4 m od osi tor ,oraz min 1,0 m od skraju jezdni

Słupy należy ustawić po ustawieniu ostatecznym sygnalizatorów.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Z uwagi na istniejący układ zasilania TNC-S ochrona przeciwporażeniowa będzie

realizowana poprzez zastosowanie wyłączników różnicowo prądowych typu P 302.

- Demontaże

Demontaże nie występują

10   Obliczenia

10.1  Bilans zapotrzebowania mocy

- oświetlenie przejazdu                 P= 4 x 275 = 1100 W (obciążenie 1-fazy 550 W )

- zasilanie urządzeń SSP               P= 1500 W (obciążenie 1-fazy 1500 W)

Przewidywany prąd :

P             1500

I = ---------- = -------------- = 7.24 A

U x 0,9     230 x 0.9

Należy przyjąć zabezpieczenie główne w szafie SOP 20 A.

10.2   Obliczenia uziemienia dla  ochrony przeciwporażeniowej

Warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla P302  - 30mA będzie

spełniony jeżeli :

UL            50

RA   ≤ --------- =  ---------  =   1666 Ω.

IA            0,03

Z uwagi na wykonanie uziemienia roboczego zacisku PE szafy SZO  o  wartości

RB ≤ 5Ω skuteczność ochrony będzie zachowana.

10.3    Wyniki obliczeń obwodów  zasilających i oświetlenia przejazdu

- skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń

- selektywność zwarciowa zabezpieczeń

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- spadków napięć

- natężenia oświetlenia

- parametrów geometrycznych oświetlenia

- przekrojów x-y ; y-z ustawienia punktów świetlnych

## 11   Wytyczne budowy i uwagi końcowe

11.1       Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.2    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie robót.

11.2.1  Instruktaż pracowników.

a) Instruktaż powinien zostać przeprowadzony na podstawie obowiązujących

przepisów  BHP

b) Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wszyscy

pracownicy  biorący udział w robotach, powinni zostać zapoznani z programem

i charakterem  zamierzonych robót oraz powinni zostać poinstruowani

o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

c) Podczas instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na sposób prowadzenia prac

na wysokości oraz na środki ochronne - zabezpieczenia zbiorowego oraz

indywidualnego.

d) Należy zwrócić uwagę na bezwzględny zakaz przebywania w pomieszczeniach nad

którymi   prowadzi się prace budowlane.

e) Przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą posiadać aktualne badania

lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia

o przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracowników w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy  (szkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe,

podstawowe i okresowe)

f) Szkolonym pracownikom należy wdrożyć następujące zasady postępowania:

- Wykonywanie prac w warunkach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki

pracy

- Zakaz wykonywania czynności, na które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji

- Umiejętne postępowanie na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych stanu

zagrożenia życia

- Zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz zgłaszanie

ich przełożonym

- Przed przystąpieniem do pracy skontrolowanie sprawności urządzeń, narzędzi

i środków  ochrony indywidualnej w zależności od stanowiska pracy

- Obowiązek korzystania z obiektów zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spożywania

posiłków w miejscach do tego wyznaczonych.

11.2.2   Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania

elektrycznych  robót  budowlanych

a) Roboty budowlane powinny być prowadzone wg zasad określonych

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. nr.47 poz.401 z 2003 r.).

b) Teren na którym odbywa się budowa  należy ogrodzić i oznakować

tablicami ostrzegawczymi.

c) Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni być zapoznani z

zakresem budowy i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania

d) Należy przestrzegać zakazu przebywania osób postronnych w rejonie

prowadzonych prac.

e) Pracownicy biorący udział w pracach na wysokościach powinni mieć stosowne

badanie lekarskie

f) Sprzęt stosowany do prowadzenia i realizacji prac powinien mieć odpowiednie

dokumenty i zaświadczenia o dopuszczeniu go do użytkowania

g)Zlokalizowane podczas robót ziemnych kable oznakować zgodnie z normą i osłonić

taśmą z PCW szer. 20 cm. Trasę kablową oznakować znacznikami kablowymi

h) W miejscach kolizji kabli z likwidowanymi istniejącymi urządzeniami podziemnymi

kable te należy zabezpieczyć zgodnie z normą PE-76/E-05125 osłaniając je rurą

HDPE 110/6,3. Roboty te winny być poprzedzone wykonaniem przekopów

kontrolnych.

i)Przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu istniejących kabli, Wykonawca jest

zobowiązany zapoznać pracowników z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami

w zakresie prowadzenia prac ziemnych wzdłuż w/w kabli. Roboty ziemne

w sąsiedztwie istniejących urządzeń wykonywać ręcznie pod szczególnym

nadzorem.

j)Prowadzone roboty wymagają dostosowania do warunków i wymagań podanych

w przepisach i normach obowiązujących w zakresie budownictwa ogólnego oraz

kolejowego. Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać aprobaty techniczne,

świadectwa jakości i certyfikaty oraz gwarancje.

k)Roboty na stacji muszą być prowadzone zgodnie z: Prawem budowlanym,

przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przepisami obowiązującymi na PKP.

l)Nowo wybudowane urządzenia elektryczne mogą być włączone po dokonaniu

pomiarów , badań i sprawdzeń .

ł)Przyłączenia nowych urządzeń do zasilania stałego można dokonać pod nadzorem

osoby uprawnionej.

m)Szczególną uwagę należy zwrócić podczas stawiania słupów oświetleniowych

w rejonie czynnych torów i sieci trakcyjnej.

11.2.3 Obowiązujące przepisy BHP, p. póz. które winny być wykorzystane
             (uwzględnione) przy opracowaniu przez Wykonawcę planu BIOZ.

(1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 207, poz.2016

wraz z późniejszymi zmianami)

(2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, póz. ,1126).

(3) Kodeks pracy, dział 10, "Bezpieczeństwo i higiena pracy'"

(4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

(6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

(7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

(9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach

transportowych (Dz. U. nr 26, póz. 3 13 z późniejszymi zmianami)
                    Dyrektywa 90/.269/EWG dotycząca ręcznych prac transportowych)

(10) PN-N-18002 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja

o ryzyku zawodowym.

(11) Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

11.2.4 Dane geodezyjne.

Plany geodezyjne jako podkłady do niniejszego projektu zostały uaktualnione przez

uprawnionego geodetę z zasobami geodezyjnymi.

Przebudowane urządzenia oraz trasy kabli znajdują się w pasie wywłaszczenia PKP.

11.2.5  Informacje na temat zagrożeń dla środowiska.

Nie występują żadne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ze względu na rodzaj

instalowanych urządzeń ( słupy ,oprawy , kable oraz rury osłonowe  z tworzyw PCW)

nie zachodzi reakcja z glebą oraz pozostałym otoczeniem.

11.2.6 Dane informacyjne.

Teren kolejowy, na którym jest projektowana przebudowa urządzeń nie podlega

ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytków.

11.2.7 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcje eksploatacji

obiektu

Po dokonaniu odbioru końcowego przyszły użytkownik zobowiązany jest do założenia

książki obiektowej w której będzie odnotowywał wszystkie działania związane

z utrzymaniem obiektu takie jak :pomiary , przestoje eksploatacyjne , dokonywanie

planowych przeglądów , rewizji itp. Przestrzeganie przepisów oraz prawidłowe

prowadzenie powyższej książki jest najlepszym gwarantem zapewnienia

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie eksploatacji obiektu.

Projekt  budowlano - wykonawczy  budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu  do projektowanego nowego  przejazdu kolejowego  dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie”.

Zestawienie materiałów

Nr.umowy 8/MZD/2011

| Lp | Nazwa materiału | jm. | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa oświetleniowo przejazdowa SZO wg rys. 2 | kpl | 1 |  |
| 2 | Pulpit sterowniczy zgodnie z rys 3 | kpl | 1 |  |
| 3 | Listwa zaciskowa LZ 4 mm² | szt | 1 |  |
| 4 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x16 1kV | m | 215 |  |
| 5 | Kabel elektroenergetyczny YKSY 4x1 1kV | m | 5 |  |
| 6 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3 x 4 1kV | m | 44 |  |
| 7 | Kabel elektroenergetyczny YKY 4x4 1kV | m | 41 |  |
| 8 | Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5 1kV | m | 40 |  |
| 9 | Pręt stalowy ocynkowany | m | 2 x 3 |  |
| 10 | Słup oświetleniowy wirobetonowy EC 10,5/2,5 | kpl | 4 |  |
| 11 | Oprawa SGP-340 250 W z lampą NAV-T 250 W | kpl | 4 |  |
| 12 | Wysięgnik jednoramienny R-1 | szt | 4 |  |
| 13 | Kołpak pod wysięgnik jednoramienny R-1 | szt | 4 |  |
| 14 | Linka LY 1 x10 | m | 10 |  |
| 15 | Rura ochronna HDPE 110/63 | m | 40 |  |
| 16 | Płytki chodnikowe 0,35 x 0,35 | m² | 2 |  |
| 17 | Bezpiecznik R-303 z wkładką bezpiecznikową DO2gG 3 x 35 A | kpl | 1 |  |
| 18 | Bednarka ocynkowana | mb | 15 |  |

UZGODNIENIA