##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia ulicy Dębowej w Cieszynie

na odcinku od Alei Jana Łyska do ulicy Otwartej,

wraz z ulicą Sosnową i dolnym odcinkiem ulicy Długiej.

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### GRUDZIEŃ 2007

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A:  Przedmiot i zakres opracowania

B:  Postawa opracowania

C:  Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Montaż nowych punktów sterujących oświetleniem

B:  Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej

C:  Budowa kablowej sieci oświetleniowej

D:  Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

E:  Zabezpieczenie antykorozyjne

F:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- warunki przyłączenia

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- opinia ZUDP

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypisy z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli działek

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego Cieszyna

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicy Dębowej w Cieszynie na odcinku od Alei Jana Łyska do ulicy Otwartej, wraz z ulicą Sosnową i dolnym odcinkiem ulicy Długiej.

W zakresie opracowania zakłada się:

- odcinek ulicy Dębowej od Alei Łyska do ulicy Długiej

- uzupełnienie istniejącej sieci oświetleniowej o dodatkową oprawę oświetleniową

- dowieszenie sieci oświetleniowej na istniejących słupach energetycznej sieci rozdzielczej wzdłuż drogi

- budowę nowego odcinka napowietrznej linii oświetleniowej w miejscach braku możliwej do wykorzystania podbudowy

- odcinek ulicy Dębowej od ulicy Długiej do ulicy Otwartej

- zabudowę skrzyni sterowania ulicznego przy słupie istniejącej rozdzielczej sieci energetycznej.

- dowieszenie sieci oświetleniowej na istniejących słupach energetycznej sieci rozdzielczej wzdłuż drogi

- budowę nowego odcinka oświetleniowej sieci kablowej w miejscach braku możliwej do wykorzystania podbudowy energetycznej

- ulica Długa i Ulicą Sosnowa

- zabudowę skrzyni sterowania ulicznego na słupie istniejącej rozdzielczej sieci energetycznej.

- dowieszenie sieci oświetleniowej na istniejących słupach energetycznej sieci rozdzielczej wzdłuż drogi

- budowę nowego odcinka oświetleniowej sieci kablowej w miejscach braku możliwej do wykorzystania podbudowy energetycznej

Do budowy oświetlenia planuje się zastosować sodowe źródła światła w oprawach typu ulicznego.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- warunki przyłączenia nr WP/R2/215300/08, WP/R2/215301/08 i WP/R2/215302/08 wydane przez Enion S.A. dnia 02.01.2008 r.

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleszów

- opinia ZUDP

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- decyzje zarządców dróg

- zgody właścicieli gruntów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Ulice Dębowa, Długa i Sosnowa w Cieszynie nie posiadają żadnego oświetlenia ulicznego. Jedynie w rejonie ogródków działkowych „Celma”, oraz na skrzyżowaniu z ulicą Otwartą zabudowano pojedyncze punkty oświetleniowe.

W przeważającej części tych ulic, nie występuje także żadne sieci energetyczne umożliwiające podwieszenie linii oświetleniowej. Jako podbudowę napowietrznej sieci oświetleniowej, oraz dla zasilania nowych odcinków oświetleniowych planuje się wykorzystać: odcinek linii energetycznej AL 4 x 50 mm2 zasilanej ze stacji transf. 2709 „Cieszyn Las” poprowadzonej wzdłuż ulicy Dębowej w rejonie Alei Łyska, odcinek linii energetycznej AL 4 x 25 mm2 zasilanej ze stacji transf. 2714 „Cieszyn PPR II” poprowadzonej wzdłuż ulicy Dębowej w rejonie ulicy Otwartej, oraz odcinek linii energetycznej AL 4 x 35 mm2 zasilanej ze stacji transf. 2044 „Cieszyn Spacerowa” poprowadzonej wzdłuż ulicy Sosnowej. Linie te wykonane są na słupach żelbetowych typu ŻN. Zastosowano układy sieci „TT”.

Nie przewiduje się konieczności wymiany istniejących słupów energetycznych ze względu na stan techniczny, bądź ze względu na dodatkowe obciążenia mechaniczne od dowieszonego przewodu oświetleniowego.

4. OPIS TECHNICZNY :

A: Montaż nowych punktów sterujących oświetleniem

Zgodnie z warunkami przyłączenia, na istniejących rozdzielczych sieciach energetycznych nN przy ulicach Dębowej i Sosnowej projektuje się zabudowę dwóch nowych punktów sterowania oświetleniem ulicznym. Projektuje się zastosować szafy sterownicze typu SOU-2/W ( „Incobex” ) z miejscami na zabudowę 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w szafach pomiarowych należy zabudować nadprądowe wyłączniki instalacyjne S 303 C 10 A. Zamykanie skrzyń sterowniczych należy dostosować do obowiązujących w obszarze zarządu MZD Cieszyn, oraz Beskidzkiej Energetyki.

Przy ulicy Sosnowej istnieje możliwość zawieszenia skrzyni na żerdzi słupowej, natomiast przy ulicy Dębowej istnieje konieczność jej ustawienia jako wolnostojącej poza ogrodzeniem. Zasilanie skrzyń przewiduje się wykonać kablami ziemnymi YAKY 4 x 25 mm2  Wyprowadzenie kabla ze słupa do ziemi przy ulicy Dębowej zabezpieczyć należy przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m rurą ochronną SV 50 ( „Arot” ).

B: Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej:

Z nowo zabudowanych dwóch szaf sterowniczych, oraz z istniejącej sieci oświetleniowej od strony Alei Łyska, projektuje się wyprowadzić napowietrzne obwody oświetleniowe, zawieszając je na istniejących słupach rozdzielczej sieci energetycznej, oraz na nowych słupach ŻN i E sieci wydzielonej.

Wyprowadzenie obwodu z szafy wolnostojącej należy wykonać kablem ziemnym 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o długości 15 m, natomiast z szafy zawieszonej na słupie – przewodem izolowanym AsXS 2 x 25 mm2 długości 7 m. Zasady układania kabla ziemnego podano w dalszej części opracowania.

Projektowane słupy zaleca się posadawiać w otworach wierconych na głębokości ok. 2 m. Słupy typu E, dla zrównoważenia nacisków pionowych na grunt należy ustawiać na płytach betonowych 0,3 x 0,3 m, a otwory zalać „chudym betonem” klasy B 7,5 ( 150 kg cementu 250, na 1 m3 zasypki ). W przypadku słupów typu ŻN, dla zrównoważenia momentów zginających należy zastosować betonowe ustoje. Elementy potrzebne do skonstruowania ustojów zestawione zostały w tabelach montażowych  zawartych w dalszej części opracowania.

Na nowo ustawionych słupach oświetleniowych, oraz na słupach istniejącej sieci rozdzielczej, projektuje się podwiesić izolowane przewody oświetleniowe typu AsXS 2 x 25 mm2 z naprężeniem 42,5 MPa. Do zawieszania przewodów na słupach projektuje się zastosowanie osprzętu firmy „Ensto".

Na czubach słupów, projektuje się zabudowanie wysięgników jednoramiennych WO-1 o kącie nachylenia 150 i długości 1 m, odpowiednio dostosowanych do zabudowy na słupach ŻN lub E. Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe typu OUSc-70 ( „Elgo” ). Jako źródła światła w tych oprawach należy zastosować lampy sodowe 70 W. Do połączenia opraw z przewodami zasilającymi, przewiduje się zastosować przewody typu YDY 2 x 2,5 mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 29.253 „Ensto” z wkładkami topikowymi Bi-Wts 4 A.

C : Budowa kablowej sieci oświetleniowej.

Z opisanych wcześniej nowych szaf sterowniczych, projektuje się wyprowadzić także kablowe obwody oświetleniowe 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2.

Wzdłuż górnego odcinka ulicy Dębowej, oraz wzdłuż ulicy Długiej i częściowo Sosnowej w miejscach wskazanych na planie projektowym, przewiduje się ustawienie słupów oświetleniowych typu S-95 „Elektromontaż Rzeszów” na fundamentach prefabrykowanych typu F 150/200 tejże firmy. We wnękach słupowych należy zabudować głowiczki kablowe typu IZK-2 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 4 A. Na wysięgnikach słupów projektuje się zabudować oprawy typu OUSc-70 „Elgo” ze sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Połączenia głowiczek we wnękach słupowych z oprawami należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 2,5 mm2.

W ziemi kable należy prowadzić pomiędzy słupami oświetleniowymi trasami według rysunku projektowego w wykopach na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod drogami i wjazdami na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kable należy w wykopach liniami falistymi z zapasami 1-3 % ich długości kompensującymi ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablach w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabli. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kable przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

W miejscach skrzyżowań z drogami i wjazdami, kable prowadzić w rurach ochronnych typu DVK 110 ( „Arot” ) o odpowiednio dostosowanych długościach. Przepusty przez drogi i wjazdy wykonać przewiertami. W miejscach skrzyżowania z inny podziemnym uzbrojeniem technicznym, kable prowadzić w rurach ochronnych KR 75 ( „Arot” ) o długościach po 1 m. Sposób ułożenia kabli w przypadkach skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Na trasie kabli, w miejscach zmiany kierunku ich ułożenia, należy zakopać w sposób widoczny betonowe oznaczniki z symbolem „K”.

Kable wprowadzić do wnęk poszczególnych słupów oświetleniowych i połączyć ze sobą i zasilaniem lampy za pomocą głowiczek kablowych IZK-2. Przed słupami oświetleniowymi, oraz przed słupem sieci napowietrznej należy pozostawić zapasy kabli – po ok. 1,5 m.

D : Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

Podlegająca budowie sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami przyłączenia pracują w układzie – TT.

Z uwagi na zastosowanie opraw w II klasie ochronności, oraz przewodów zasilających w podwójnej izolacji, nie przewiduje się podpięcia opraw i wysięgników do uziemienia ochronnego. Podpięcia do uziemienia nie wymagają również obudowy szaf sterowniczych wykonane z materiału izolacyjnego. Natomiast podpięciu do uziemienia podlegają stalowe słupy oświetleniowej sieci kablowej. Uziemienie ochronne tej linii należy wykonać bednarką FeZn 30 x 4 mm, zakopując ją na głębokości 0,6 m. równolegle z układanymi kablami we wspólnym wykopie. Wartość uziemienia nie może przekraczać 1,67 , co wynika z poniższego obliczenia.

U              25

R = ---------- = ----------- = 1,67 

k x Ib        2,5 x 6

Sieci oświetleniowe projektuje się chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych przez zabudowanie na słupach sieci napowietrznej ograniczników przepięć SE 30.150. Uziemienie ograniczników wykonać poprzez ich podpięcie do układanej z kablami bednarki, lub w przypadku linii napowietrznej, poprzez wykonanie uziomów prętowych. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie może przekraczać 10 . Wartości te potwierdzić pomiarami.

E : Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane do zastosowania słupy oświetleniowe i wysięgniki zabezpieczone są przed korozją poprzez cynkowanie zanurzeniowe, nie przewiduje się zatem zastosowania dodatkowych powłok malarskich. Oprawy wykonane są z blachy aluminiowej malowanej proszkowo i poliwęglanu.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

F : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i życzenia Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z budową sieci napowietrznej należy wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E 003, natomiast związane z układaniem kabli zgodnie z normą N SEP-E 004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- zakończone prace budowlane sieci oświetleniowej zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie, oraz na terenie Gminy Goleszów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY

budowa linii oświetleniowej przy ul. Dębowej – odcinek od Alei Łyska do ulicy Długiej

- żerdzie słupowe ŻN-10/2002						1 szt.

- żerdzie słupowe E 10,5/4,3							1 szt.

- belki ustojowe B 80								2 szt.

- płyta stopowa 0,3 x 0,3 m							1 szt.

- beton B 7,5									1 m3

- przewód AsXS 2 x 25 mm2							170 m

- hak wieszakowy SOT 21.16							5 szt.

- uchwyty SO 117.225 S							2 szt.

- uchwyty SO 239								3 szt.

- ograniczniki przepięć SE 30,150						2 szt.

- osłonki końca przewodu PK 99.025						2 szt.

- taśma FeZn + sondy pionowe						1 kpl

- zaciski SLIP 12.05								8 szt.

- zaciski SLIP 12.127								2 szt.

- osłony bezpiecznikowe SV 29.253						5 szt.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup E					1 szt.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup ŻN					4 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70 „Elgo”					5 szt

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2							wg potrzeb

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A					5 szt.

- źródła światła sodowe 70 W							5 szt

budowa linii oświetleniowej przy ul. Dębowej – odcinek od ulicy Długiej do ul. Otwartej

- słup oświetleniowy S-95 „Elektromontaż Rzeszów”			9 szt

- fundament F 150/200 „Elektromontaż Rzeszów”				9 szt

- elementy śrubowe do F 150/200						9 kpl.

- głowiczki kablowe IZK-2							9 kpl.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2						475 m

- szafa sterownicza SOU-2/W/F ( wyposażona )				1 szt.

- rura ochronna SV 50 „Arot”							4 m.

- rura ochronna KR 75 „Arot”							3 m

- rura ochronna DVK 110 „Arot”						30 m

- opaski kablowe								27 szt.

- piasek										35 m3

- bednarka FeZn 30 x 4							400 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska					420 m.

- betonowe oznaczniki kablowe						7 szt.

- przewód AsXS 2 x 25 mm2							205 m

- hak wieszakowy SOT 21.16							6 szt.

- uchwyty SO 117.225 S							2 szt.

- uchwyty SO 239								4 szt.

- ograniczniki przepięć SE 30,150						2 szt.

- osłonki końca przewodu PK 99.025						4 szt.

- taśma FeZn + sondy pionowe						1 kpl

- zaciski SLIP 12.05								12 szt.

- osłony bezpiecznikowe SV 29.253						6 szt.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup ŻN					6 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70 „Elgo”					15 szt

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2							wg potrzeb

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A					15 szt.

- źródła światła sodowe 70 W							15 szt

budowa linii oświetleniowej przy ulicy Długiej i Sosnowej

- słup oświetleniowy S-95 „Elektromontaż Rzeszów”			9 szt

- fundament F 150/200 „Elektromontaż Rzeszów”				9 szt

- elementy śrubowe do F 150/200						9 kpl.

- głowiczki kablowe IZK-2							9 kpl.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2						430 m

- szafa sterownicza SOU-2/W ( wyposażona )				1 szt.

- rura ochronna SV 50 „Arot”							2 m.

- rura ochronna KR 75 „Arot”							6 m

- rura ochronna DVK 110 „Arot”						60 m

- opaski kablowe								30 szt.

- piasek										35 m3

- bednarka FeZn 30 x 4							400 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska					400 m.

- betonowe oznaczniki kablowe						4 szt.

- przewód AsXS 2 x 25 mm2							285 m

- hak wieszakowy SOT 21.16							7 szt.

- uchwyty SO 117.225 S							2 szt.

- uchwyty SO 239								5 szt.

- ograniczniki przepięć SE 30,150						2 szt.

- osłonki końca przewodu PK 99.025						4 szt.

- taśma FeZn + sondy pionowe						1 kpl

- zaciski SLIP 12.05								14 szt.

- osłony bezpiecznikowe SV 29.253						7 szt.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup ŻN					7 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70 „Elgo”					16 szt

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2							wg potrzeb

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A					16 szt.

- źródła światła sodowe 70 W							16 szt

Szczegóły montażu poszczególnych elementów sieci napowietrznej zawarto w tabeli montażowej.

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :