##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia ulicy Franciszka Barteczka w Cieszynie

na odcinku od ulicy Stawowej do ulicy Ludwika Skrzypka,

oraz powyżej ulicy Ludwika Skrzypka.

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### GRUDZIEŃ 2007

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A:  Przedmiot i zakres opracowania

B:  Postawa opracowania

C:  Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Budowa dolnego odcinka sieci oświetleniowej

B:  Budowa górnego odcinka sieci oświetleniowej

C:  Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

D:  Zabezpieczenie antykorozyjne

E:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- warunki przyłączenia

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- opinia ZUDP

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypisy z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci oświetlenia ulicy Franciszka Barteczka w Cieszynie na dwóch odcinkach: od ulicy Stawowej do ulicy Ludwika Skrzypka, oraz powyżej ulicy Ludwika Skrzypka.

W zakresie opracowania zakłada się:

- budowę nowego odcinka oświetleniowej sieci kablowej zasilanej z istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej na dolnym odcinku ulicy Barteczka, od ulicy Stawowej do Skrzypka

- zawieszenie dodatkowej oprawy oświetleniowej na istniejącej napowietrznej linii oświetleniowej w rejonie skrzyżowania ulicy Barteczka z ulicą Skrzypka.

- zabudowę skrzyni sterowania ulicznego przy istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy końcu ulicy Barteczka.

- budowę nowego odcinka oświetleniowej sieci napowietrznej w górnym odcinku ulicy Barteczka – poniżej stacji transf.

- dobudowę linii oświetleniowej na istniejących słupach sieci energetycznej w górnym odcinku ulicy Barteczka – powyżej stacji transf.

Do budowy oświetlenia planuje się zastosować sodowe źródła światła w oprawach typu ulicznego.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- warunki przyłączenia znak WP/R2/215052/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- warunki przyłączenia znak WP/R2/215053/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- opinia ZUDP

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- decyzja zarządcy drogi

- zgody właścicieli gruntów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Ulica Franciszka Barteczka w Cieszynie, składa się jakby z trzech odcinków: dolny - od ulicy Stawowej do ulicy Skrzypka, środkowy – przez osiedle „Bobrek Wschód”, oraz górny – powyżej osiedla mieszkaniowego i ulicy Skrzypka.

Dolny odcinek ulicy oświetlany jest częściowo od napowietrznej sieci oświetleniowej poprowadzonej wzdłuż równoległego ciągu pieszo-jezdnego ( dawna ulica Buczka ), a częściowo z terenu przyległego Zakładu „Elektrometal”. Oświetlenie to jest jednak niewystarczające. Lampy oświetlenia miejskiego są zbyt daleko od jezdni, a lampy zakładowe są ukierunkowanie w drugą stronę. Istnieje zatem potrzeba budowy nowego oświetlenia ulicy, które planuje się zasilić z przebiegającej w pobliżu napowietrznej skojarzonej sieci rozdzielczo-oświetleniowej. Sieć ta, wykonana przewodami AL 4 x 50 + 25 mm2  na słupach ŻN zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 22475 „Cieszyn CWUCH”. Zastosowano układ sieci „TT”.

Środkowy odcinek ulicy Barteczka przebiega przez teren osiedla mieszkaniowego „Bobrek Wschód”, i wraz z ulicą Skrzypka, oświetlany jest osiedlowym oświetleniem parkowym. Odcinek ten nie jest przedmiotem opracowania.

Górny odcinek ulicy Barteczka powyżej osiedla o długości ok. 750 m nie posiada żadnego oświetlenia. W przeważającej części tego odcinka ulicy, nie występuje także żadna sieć energetyczna umożliwiająca podwieszenie linii oświetleniowej. Jedynie w końcowym fragmencie ulicy Barteczka, przydatny do zawieszenia oświetlenia jest odcinek napowietrznej rozdzielczej sieci energetycznej niskiego napięcia AsXS 4 x 95 mm2 długości ok. 70 m na słupach ŻN. Jest on zasilany z usytuowanej przy drodze słupowej stacji transformatorowej STSp 15/0,4 kV nr 22723 „Cieszyn Bobrek”, z której planuje się wyprowadzenie zasilania nowej oświetleniowej skrzyni sterowniczej. Zabudowana na stacji skrzynia rozdzielcza posiada wolne pole odpływowe nr 5 wyposażone w podstawy bezpiecznikowe PBD-1. Linia energetyczna pracuje w układzie sieci „TT”.

4. OPIS TECHNICZNY :

A: Budowa dolnego odcinka sieci oświetleniowej:

Wzdłuż ulicy Barteczka w miejscach wskazanych na planie projektowym, przewiduje się ustawienie 8 stanowisk słupów oświetleniowych typu S-95 „Elektromontaż Rzeszów” na fundamentach prefabrykowanych typu F 150/200 tejże firmy. We wnękach słupowych należy zabudować głowiczki kablowe typu IZK-2 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 4 A. Na wysięgnikach słupów projektuje się zabudować oprawy typu OUSc-70 „Elgo” ze sodowymi źródłami światła o mocy 70 W. Połączenia głowiczek we wnękach słupowych z oprawami należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 2,5 mm2.

Ze słupa przelotowego ŻN-10 istniejącej napowietrznej rozdzielczo-oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia, projektuje się wyprowadzić podziemną linię kablową 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o łącznej długości 370 m wprowadzając ją kolejno do poszczególnych nowo ustawionych słupów oświetleniowych.

Kabel na słupie zasilającym, do wysokości 1,5 m i do głębokości 0,5 m w ziemi zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi rurą ochronną typu SV 50 ( „Arot” ).	W ziemi kable należy prowadzić pomiędzy słupami oświetleniowymi trasami według rysunku projektowego w wykopach na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod wjazdami na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kable należy w wykopach liniami falistymi z zapasami 1-3 % ich długości kompensującymi ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablach w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabli. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kable przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

W miejscach skrzyżowań z wjazdami, kabel prowadzić w rurach ochronnych typu DVK 110 ( „Arot” ) o odpowiednio dostosowanych długościach. Przepusty przez wjazdy wykonać przewiertami. W miejscach skrzyżowania z inny podziemnym uzbrojeniem technicznym, kable prowadzić w rurach ochronnych KR 75 ( „Arot” ) o długościach po 1 m. Sposób ułożenia kabli w przypadkach skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Na trasie kabli, w miejscach zmiany kierunku ich ułożenia, należy zakopać w sposób widoczny betonowe oznaczniki z symbolem „K”.

Kable wprowadzić do wnęk poszczególnych słupów oświetleniowych i połączyć ze sobą i zasilaniem lampy za pomocą głowiczek kablowych IZK-2. Przed słupami oświetleniowymi, oraz przed słupem sieci napowietrznej należy pozostawić zapasy kabli – po ok. 1,5 m.

Dodatkowo na czubie słupa przelotowego ŻN-10 istniejącej sieci napowietrznej, usytuowanego przy wjeździe na parcelę nr 14/13 projektuje się zabudowanie wysięgnika jednoramiennego WO-1 o kącie nachylenia 150 i długości 1 m z oprawą oświetleniową typu OUSc-70 ( „Elgo” ). Jako źródło światła w oprawie należy zastosować lampę sodową 70 W. Do połączenia oprawy z przewodami zasilającymi, przewiduje się zastosować przewody typu YDY 2 x 2,5 mm2. Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikiem SV 29.253 „Ensto” z wkładką topikową Bi-Wts 4 A.

B : Budowa górnego odcinka sieci oświetleniowej.

Zgodnie z warunkami przyłączenia, przy istniejącej stacji transformatorowej projektuje się zabudowę typowej szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego SOU-2/W/F ( „Incobex” ) z miejscem na zabudowę 1-fazowego licznika energii elektrycznej. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w szafce pomiarowej należy zabudować nadprądowy wyłącznik instalacyjny S 301 C 10 A. Zamykanie skrzyni sterowniczej należy dostosować do obowiązującego w obszarze zarządu MZD Cieszyn, oraz Beskidzkiej Energetyki. Zasilanie skrzyni projektuje się wykonać kablem ziemnym YAKY 4 x 25 mm2 długości 10 m z rezerwowych podstaw bezpecznikowych stacyjnej skrzyni rozdzielczej – obwód nr 5. Podstawy bezpiecznikowe w skrzyni rozdzielczej wyposażyć w zwory WTZ.  Wyprowadzenie kabla ze skrzyni wykonać w rurze ochronnej SV 50 ( „Arot” ).

Z nowo ustawionej szafy sterowniczej, projektuje się wyprowadzić dwie podziemne linie kablowe 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o długościach 15 m i 20 m wprowadzając je odpowiednio na projektowany słup nr 18 i na istniejącą żerdź stacji, stanowiące elementy projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej. Sposób układania kabli w ziemi, oraz wyprowadzenia na słupy opisano w poprzednim rozdziale.

Nowo projektowaną linię oświetleniową przewiduje się wykonać w formie sieci napowietrznej wydzielonej w dół ulicy, oraz skojarzonej z istniejącą siecią energetyczną w górę ulicy.

Projektowane słupy zaleca się posadawiać w otworach wierconych na głębokości ok. 2 m. Słupy typu E, dla zrównoważenia nacisków pionowych na grunt należy ustawiać na płytach betonowych 0,3 x 0,3 m, a otwory zalać „chudym betonem” klasy B 7,5 ( 150 kg cementu 250, na 1 m3 zasypki ). W przypadku słupów typu ŻN, dla zrównoważenia momentów zginających należy zastosować betonowe ustoje. Elementy potrzebne do skonstruowania ustojów zestawione zostały w tabelach montażowych  zawartych w dalszej części opracowania.

Na nowo ustawionych słupach oświetleniowych, oraz na słupach istniejącej sieci rozdzielczej, projektuje się podwiesić izolowany przewód oświetleniowy typu AsXS 2 x 25 mm2 o długościach 670 m i 73 m z naprężeniem 42,5 MPa. Do zawieszania przewodu na słupach projektuje się zastosowanie osprzętu firmy „Ensto".

Na czubach słupów, projektuje się zabudowanie wysięgników jednoramiennych WO-1 o kącie nachylenia 150 i długości 1 m, odpowiednio dostosowanych do zabudowy na słupach ŻN lub E. Na wysięgnikach zabudować oprawy oświetleniowe typu OUSc-70 ( „Elgo” ). Jako źródła światła w tych oprawach należy zastosować lampy sodowe 70 W. Do połączenia opraw z przewodami zasilającymi, przewiduje się zastosować przewody typu YDY 2 x 2,5 mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 29.253 „Ensto” z wkładkami topikowymi Bi-Wts 4 A.

C : Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

Podlegająca budowie sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami przyłączenia pracują w układzie – TT.

Z uwagi na zastosowanie opraw w II klasie ochronności, oraz przewodów zasilających w podwójnej izolacji, nie przewiduje się podpięcia opraw i wysięgników do uziemienia ochronnego. Podpięcia do uziemienia nie wymaga również obudowa szafy sterowniczej wykonana z materiału izolacyjnego. Natomiast podpięciu do uziemienia podlegają stalowe słupy oświetleniowe sieci kablowej. Uziemienie ochronnej tej linii należy wykonać bednarką FeZn 30 x 4 mm, zakopując ją na głębokości 0,6 m. równolegle z układanymi kablami we wspólnym wykopie. Wartość uziemienia nie może przekraczać 1,67 (, co wynika z poniższego obliczenia.

U              25

R = ---------- = ----------- = 1,67 (

k x Ib        2,5 x 6

Sieci oświetleniowe projektuje się chronić przed skutkami wyładowań atmosferycznych przez zabudowanie na słupach sieci napowietrznej ograniczników przepięć SE 30.150. Uziemienie ograniczników wykonać poprzez ich podpięcie do układanej z kablami bednarki, lub w przypadku linii napowietrznej, poprzez wykonanie uziomów prętowych. Rezystancja uziemienia ograniczników przepięć nie może przekraczać 10 (. Wartości te potwierdzić pomiarami.

D : Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane do zastosowania słupy oświetleniowe i wysięgniki zabezpieczone są przed korozją poprzez cynkowanie zanurzeniowe, nie przewiduje się zatem zastosowania dodatkowych powłok malarskich. Oprawy wykonane są z blachy aluminiowej malowanej proszkowo i poliwęglanu.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

E : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i życzenia Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z przebudową słupa sieci napowietrznej należy wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E 003, natomiast związane z układaniem kabli zgodnie z normą N SEP-E 004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- zakończone prace budowlane sieci oświetleniowej zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej prze Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY

budowa linii oświetleniowej – odcinek dolny ulicy

- słup oświetleniowy S-95 „Elektromontaż Rzeszów”			8 szt

- fundament F 150/200 „Elektromontaż Rzeszów”				8 szt

- elementy śrubowe do F 150/200						8 kpl.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup ŻN					1 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70 „Elgo”					9 szt.

- źródła światła sodowe 70 W							9 szt.

- głowiczki kablowe IZK-2							8 kpl.

- osłona bezpiecznikowa SV 29.253						1 szt.

- zacisk prądowy AL								1 szt.

- wkładki topikowe Bi Wts 4 A							9 szt.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2						370 m

- taśmy mocujące COT 36, COT 37						wg potrzeb

- rura ochronna SV 50 „Arot”							2 m.

- rura ochronna KR 75 „Arot”							1 m

- rura ochronna DVK 110 „Arot”						6 m

- opaski kablowe								21 szt.

- piasek										25 m3

- bednarka FeZn 30 x 4							350 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska					300 m.

- betonowe oznaczniki kablowe						6 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2							wg potrzeb

budowa linii oświetleniowej – odcinek górny ulicy

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2						45 m

- szafa sterownicza SOU-2/W/F						1 szt.

- końcówki kablowe 25 mm2							2 szt.

- zwory WTZ-1									1 szt.

- rura ochronna SV 50 Arot							6 m

- żerdzie słupowe ŻN-10/2002						14 szt.

- żerdzie słupowe E 10,5/2,5							2 szt.

- żerdzie słupowe E 10,5/4,3							2 szt.

- belki ustojowe B 80								28 szt.

- płyta stopowa 0,3 x 0,3 m							4 szt.

- beton B 7,5									4 m3

- przewód AsXS 2 x 25 mm2							743 m

- hak wieszakowy SOT 21.16							20 szt.

- hak wieszakowy SOT 29							1 szt.

- taśmy i klamerki montażowe 						wg potrzeb

- uchwyty SO 117.225 S							4 szt.

- uchwyty SO 239								15 szt.

- uchwyty SO 130								2 szt.

- zaciski SLIP 12.05								20 szt.

- zaciski SL 9.21								2 szt.

- osłony bezpiecznikowe SV 29.253						20 szt.

- ograniczniki przepięć SE 30,150						6 szt.

- osłonki końca przewodu PK 99.025						8 szt.

- taśma FeZn + sondy pionowe						3 kpl

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup E					4 szt.

- wysięgnik WO-1 ( 1 m / 150 ) na słup ŻN					16 szt.

- oprawa oświetleniowa OUSc-70 „Elgo”					20 szt

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2							wg potrzeb

- wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 4 A					20 szt.

- źródła światła sodowe 70 W							20 szt

- piasek										3 m3

32. folia z tworzywa sztucznego – niebieska					25 m.

Szczegóły montażu poszczególnych elementów sieci napowietrznej zawarto w tabeli montażowej.

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :