##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia Placu Józefa Poniatowskiego

i ulicy Wojska Polskiego w Cieszynie

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### LISTOPAD 2007

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A : Przedmiot i zakres opracowania

B : Podstawa opracowania

C : Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Zasilanie oświetlenia ulicznego

B:  Ustawianie słupów oświetleniowych

C:  Budowa linii kablowej

D:  Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

E:  Zabezpieczenie antykorozyjne

F:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- warunki przyłączenia

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- opinia ZUDP

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypisy z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli i zarządców działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci oświetlenia Placu Józefa Poniatowskiego i ulicy Wojska Polskiego w Cieszynie.

W zakresie opracowania zakłada się:

- zabudowę skrzyni sterowania ulicznego przy budynku Poniatowskiego 9 zasilanej z istniejącego złącza energetycznej sieci rozdzielczej

- budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż Placu Poniatowskiego i ulicy Wojska Polskiego

- budowę oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych w kierunku ulic Błogockiej i Sikorskiego.

Do budowy oświetlenia planuje się zastosować sodowe źródła światła w oprawach typu parkowego ( wiszących wzdłuż dróg i stojących wzdłuż ciągów pieszych ) na stalowych słupach stylizowanych.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- warunki przyłączenia znak WP/R2/215049/07 wydane przez Enion S.A. dnia 16.11.2007 r.

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie znak SRM.II/6-7324/349/07 z dnia 27.11.07 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- opinia ZUDP

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- decyzja zarządcy drogi znak MZD/DZ/4154/07 wydana 28.11.2007 r. przez Burmistrza Miasta Cieszyna

- zgody zarządców terenów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Oświetlenie przedmiotowego terenu obecnie ogranicza się jedynie do lampy z dwoma oprawami posadowionej na skrzyżowaniu Placu Poniatowskiego z ulicą Wojska Polskiego, oraz lampy przy Gimnazjum nr 3 zasilanej z instalacji wewnętrznej budynku. Marginalne oświetlenie dociera do ulicy również z wewnętrznego oświetlenia terenu Policji i Jednostki Straży Granicznej, a także z opraw ustawionych przy sąsiednich ulicach Górnej i Błogockiej.

Lampa na skrzyżowaniu Placu Poniatowskiego z ulicą Wojska Polskiego zasilana jest napowietrznym przewodem kabelkowym YADYn 2 x 10 mm2 ze słupa oświetleniowego przy ulicy Błogockiej. Przewód ten przewiduje się do demontażu.

Złącze kablowe ZK-3, z którego zasilana będzie nowo projektowana oświetleniowa skrzynia sterownicza zabudowane jest na budynku nr 9. Wykonane jest ono w formie skrzyni metalowej wmurowanej w ścianę budynku. Złącze posiada rezerwowe podstawy bezpiecznikowe PBD-2/250 A, nie posiada natomiast w ścianie rezerwowej rury przepustowej do ziemi. Energia elektryczna doprowadzona jest do złącza kablami YAKY 4 x 240 mm2 ze stacji transformatorowej nr 22800 „Cieszyn Sikorskiego”. Sieć zasilająca pracuje w układzie „TT”.

4. OPIS TECHNICZNY :

A:  Zasilanie oświetlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przyłączenia, przy ścianie budynku nr 9, w rejonie istniejącego złącza kablowego ZK-3, rozdzielczej sieci energetycznej, projektuje się zabudowę typowej szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego SOU-2/W/F ( „Incobex” ) z miejscem na zabudowę 1-fazowego licznika energii elektrycznej. Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w szafce pomiarowej należy zabudować rozłącznik RB-00 z nadprądowymi wkładkami topikowymi WTN-00 10 A.

Zamykanie skrzyni sterowniczej należy dostosować do obowiązującego w obszarze zarządu MZD Cieszyn.

Zasilanie skrzyni projektuje się wykonać kablem ziemnym YAKY 4 x 25 mm2 długości 5 m z rezerwowych podstaw bezpecznikowych złącza ZK-3. Podstawy bezpiecznikowe w złączu rozdzielczym wyposażyć w zwory WTZ.  Wyprowadzenie kabla ze złącza wykonać w rurze ochronnej KR 75 ( „Arot” ) wmurowanej w ścianę budynku.

B : Ustawienie słupów oświetleniowych.

Wzdłuż ulic, w miejscach wskazanych na planie projektowym, przewiduje się ustawienie 14 nowych stanowisk słupów oświetleniowych typu SP-5W „Rosa” z wysięgnikami jednoramiennymi WTM-20/1 „Rosa”. Natomiast w miejscu istniejącej lampy na skrzyżowaniu Placu Poniatowskiego i ulicy Wojska Polskiego, projektuje się ustawienie nowego słupa SP-5W z podwójnym wysięgnikiem WTM-20/2. Dotychczasową lampę w tym miejscu wraz z zasilającym ją przewodem kabelkowym YADYn 2 x 10 mm2 należy zdemontować. Z kolei wzdłuż ciągów pieszych, projektuje się ustawienie 5 słupów parkowych SP-3W „Rosa” bez wysięgników.  Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B-42 oraz B-40 tejże firmy. We wnękach słupowych należy zabudować głowiczki kablowe typu IZK-2 z wkładkami bezpiecznikowymi BiWts 4 A. Na wysięgnikach słupów oświetlenia ulicznego należy zawiesić oprawy OW S-70 „Szyszka” ( „Rosa” ), zaś na słupach parkowych zabudować oprawy typu OPC-1 S-70 „Auris” ( „Rosa” ). Zastosować należy sodowe źródła światła o mocy 70 W. Połączenia głowiczek we wnękach słupowych z oprawami należy wykonać przewodami YDY o przekrojach 2,5 mm2.

C : Budowa linii kablowej.

Z nowo ustawionej przy budynku nr 9 szafy sterowniczej, projektuje się wyprowadzić dwie podziemne linie kablowe 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2 o łącznej długości 830 m wprowadzając ją kolejno do poszczególnych nowo ustawionych słupów oświetleniowych.

W ziemi kable należy prowadzić pomiędzy słupami oświetleniowymi trasami według rysunku projektowego w wykopach na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod drogami na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kable należy w wykopach liniami falistymi z zapasami 1-3 % ich długości kompensującymi ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablach w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabli. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kable przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

Zachować należy odległość tras kabli od istniejących drzew minimum 3-4 m. Przed rozpoczęciem robót, drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pni i korony. Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie, zachowując korzenie szkieletowe. Zastosowanie sprzętu zmechanizowanego w obrębie bryły korzeniowej winno się odbywać w sposób najmniej szkodzący drzewom. Korektę koron w zasięgu projektowanych słupów oświetleniowych należy wykonać po uzgodnieniach terenowych z przedstawicielem MZD przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje z zakresu pielęgnacji i ochrony drzew.

W miejscach skrzyżowań z drogami, kable prowadzić w rurach ochronnych typu DVR 110 ( „Arot” ). W miejscach skrzyżowań kabli z innym uzbrojeniem podziemnym, zastosować rury ochronne KR 75 ( „Arot” ). Sposób ułożenia kabli w przypadkach skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Na trasie kabli, w miejscach zmiany kierunku ich ułożenia, należy zakopać w sposób widoczny betonowe oznaczniki z symbolem „K”.

Kable wprowadzić do wnęk poszczególnych słupów oświetleniowych i połączyć ze sobą i zasilaniem lampy za pomocą głowiczek kablowych IZK-2.

Przed słupami oświetleniowymi, oraz przed zasilającą szafą sterowniczą należy pozostawić zapasy kabli – po ok. 1,5 m.

D : Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa

Istniejąca zasilająca sieć oświetleniowa zgodnie z warunkami przyłączenia pracuje w układzie – TT.

Z uwagi na zastosowanie opraw w II klasie ochronności, nie przewiduje się podpięcia ich do uziemienia ochronnego. Podpięcia do uziemienia nie wymaga również obudowa szafy sterowniczej wykonana z materiału izolacyjnego. Natomiast podpięciu do uziemienia podlegają stalowe słupy oświetleniowe. Uziemienie należy wykonać bednarką FeZn 30 x 4 mm, zakopując ją na głębokości 0,6 m. równolegle z układanymi kablami we wspólnym wykopie. Wartość uziemienia nie może przekraczać 1,67 , co wynika z poniższego obliczenia.

U              25

R = ---------- = ----------- = 1,67 

k x Ib        2,5 x 6

Wartości te potwierdzić pomiarami.

E : Zabezpieczenie antykorozyjna

Przewidziane do zastosowania słupy posiadają zewnętrzną powłokę z tworzywa sztucznego, przez co są odporne na korozję. Natomiast oprawy wykonane są z tworzywa sztucznego i poliwęglanu.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

F : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i życzenia Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z układaniem kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia, wykonane prace zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia, w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY :

- słup oświetleniowy SP-5W „Rosa”					15 szt

- słup oświetleniowy SP-3W „Rosa”					5 szt

- wysięgnik WTM-20/1 „Rosa”						14 szt.

- wysięgnik WTM-20/2 „Rosa”						1 szt.

- oprawy OW S-70 „Szyszka” „Rosa”					16 szt.

- oprawy OPC-1 S-70 „Auris” ( „Rosa” )					5 szt.

- źródła światła sodowe 70 W						21 szt.

- fundament B-42 „Rosa”							15 szt

- fundament B-40 „Rosa”							5 szt

- elementy śrubowe do fundamentów					20 kpl.

- głowiczki kablowe IZK-2		 					20 kpl.

- wkładki topikowe Bi Wts 4 A						20 szt.

- szafa sterownicza SOU-2/W/F						1 szt.

- zwory WTZ									1 szt.

- kabel 1 kV typu YAKY 4 x 25 mm2					830 m

- koncówki kablowe 25 mm2						7 szt.

- rura ochronna KR 75 „Arot”						16 m.

- rura ochronna DVR 110 „Arot”						205 m.

- opaski kablowe								40 szt.

- piasek									50 m3

- bednarka FeZn 30 x 4							560 kg

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska				600 m.

- betonowe oznaczniki kablowe						14 szt.

- przewody YDY 2 x 2,5 mm2						wg. potrzeb

Demontaże:

1. słup oświetleniowy stalowy						1 szt.

2. oprawy OUSc								2 szt.

3. przewód YADYn 2 x 10 mm2						30 m

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :

7 : OBLICZENIA TECHNICZNE :

A : Założenia

- napiecie znamionowe                 220/380 V

- moc przyłączeniowa                         7,5 kW

- zabezpieczenia przedlicznikowe    3 x 25 A

- współczynnik mocy                     cos  = 0,9

- układ sieci                                               TN

- przekrój żył kabla                             35 mm2

- długość projektowanego kabla             74 m

B : Sprawdzenie doboru zabezpieczeń

Wartość natężenia prądu wynosi :

P.                           7500

I = ------------------------ = --------------------- = 12,66 A

3 x Up x cos          3 x 380 x 0,9

Należy zastosować zabezpieczenia :

- słupowe - 32 A

- przedlicznikowe - 25 A

- instalacyjne – 20, 16 i 10 A

C : Obliczenie spadku napięcia na projektowanej linii

100 x l x P.         100 x 74 x 7500

U% = ------------------- = ---------------------------- = 0,33 %

 x S x U2             33 x 35 x 3802

Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego 5 %.

D : Obliczenie skuteczności zerowania sieci zasilającej.

# Tr. 15/0,4 kV

AL. 4 x 70 mm2         AL. 4 x 25 mm2                 YAKY 4 x 35 mm2

300 m                        160 m                                 74 m             LZ

100 kVA                                                                         32 A

Aby była zapewniona skuteczność zerowania, musi być spełniona zależność.

Ia  <  Iz

gdzie

Ia  -  wartość prądu zapewniająca samoczynne zadziałanie bezpiecznika w czasie nie przekraczającym 5 s.

Iz  -  rzeczywisty prąd zwarciowy

przy czym                         Uf

Iz = 0,8 x  ---------

Z

gdzie

Uf  -  napięcie sieci = 220 V

Z  -  impedancja pętli zwarciowej

Impedancję tą obliczymy ze wzoru

_______

Z =     R2 + x2

Dla zwarcia w punkcie w/g schematu

R = 0,0352 + 2 x 0,4166 x 0,3 + 2 x 1,174 x 0,16 + 2 x 0,875 x 0,074 = 0,79 

x  = 0,0627 + 2 x 0,3 x 0,3 + 2 x 0,33 x 0,16 + 2 x 0,1 x 0,074 = 0,363 

Po podstawieniu do wzoru

_____________

Z =    0,792 + 0,3632    =   0,869 

czyli

220

Iz  =  0,8 x ------------- = 203 A

0,869

przyjmując Ia = 120 A otrzymujemy

Ia  = 120 A  <  Iz  =  203 A

z czego wynika, iż zerowanie jest skuteczne.