##### PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

rozbudowy oświetlenia ulicy Zamkowej w Cieszynie

na odcinku od Skweru Św. Melchiora Grodzieckiego do granicy państwa.

INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4

43-400 Cieszyn

OPRACOWAŁ :

###### LUTY 2008

#### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt budowlano-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. SPIS TREŚCI :

- Karta tytułowa

- Spis treści

- Wstęp

A:  Przedmiot i zakres opracowania

B:  Postawa opracowania

C:  Inwentaryzacja urządzeń energetycznych

- Opis techniczny

A:  Ustawianie słupów oświetleniowych

B:  Budowa linii kablowej

C:  Ochrona przeciwporażeniowa

D:  Zabezpieczenie antykorozyjne

E:  Uwagi końcowe

- Zestawienie podstawowych materiałów do budowy

- Rysunki

- Załączniki

- mapa zasadnicza zawierająca uzgodnienia branżowe

- mapa orientacyjna

- mapa ewidencyjna

- wypis z rejestru gruntów

- zgody i opinie właścicieli działek

- zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

3. WSTĘP :

A: Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania, jest rozbudowa oświetlenia ulicy Zamkowej w Cieszynie na odcinku od Skweru Św. Melchiora Grodzieckiego do granicy państwa.

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę nowego ciągu oświetleniowego wzdłuż ulicy, od lampy ( projektowanej według odrębnego opracowania ) w rejonie wjazdu na skwer do mostu na rzece Olzie stanowiącego granicę państwa.

Zakłada się zastosowanie opraw i słupów stylowych dostosowanych do projektowanego odrębnie oświetlenia skweru. Zasilanie oświetlenia przewiduje się wykonać kablami ziemnymi 1 kV, a jako źródła światła zastosowanie lamp sodowych.

B:  Podstawa opracowania :

- umowa o prace projektowe

- zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

- uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia terenu

- uzgodnienia z administratorami terenów

- inwentaryzacja urządzeń energetycznych, oraz innego uzbrojenia w terenie,

- normy i obowiązujące przepisy

C: Inwentaryzacja urządzeń energetycznych :

Aktualnie ulica Zamkowa w Cieszynie na odcinku dojazdu do przejścia granicznego posiada bardzo niejednolite oświetlenie. Rejon wjazdu na skwer przed Wzgórzem Zamkowym nie posiada praktycznie żadnego oświetlenia ( nie licząc poświaty docierającej od oświetlenia ulicy Głębokiej ). Lampa na skrzyżowaniu z ulicą Przykopa ukierunkowana jest w drugą stronę, a oświetlenie dawnego przejścia granicznego zostało odłączone z chwilą likwidacji obsługi granicznej. Jedynym aktualnie czynnym punktem oświetlenia ulicy Zamkowej w tym rejonie pozostał słup z trzema oprawami typu ulicznego na skrzyżowaniu z Aleją Piastowską. Zasilany jest on przewodem napowietrznym AsXS 2 x 16 mm2 z napowietrznej sieci oświetleniowej od strony alei.

Stan ten aktualnie nie współgra z planowaną nową wizualizacją skweru i iluminacją Zamku, a także przewidywanym przywróceniem zabytkowego charakteru i uatrakcyjnieniem obszaru przygranicznego.

Zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją projektową, przy wjeździe na skwer Grodzieckiego zostaną ustawione dwa słupy oświetleniowe typu E 4A/02 ( firmy „Art-Metal” ) z poczwórnymi oprawami 70 W. Są to aluminiowe słupy typu parkowego wystylizowane na latarnie XIX wieczne. Zasilanie lamp przewidziano kablem YKY 5 x 10 mm2 z istniejącego punktu sterowniczego zlokalizowanego na skwerze przy Zamku. Zastosowano układ sieci „TT”.

Jedna z tych lamp, posłuży dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicy Zamkowej. Słup przy skrzyżowaniu z Aleją Piastowską, oraz oświetlenie punktu odpraw granicznych przewiduje się zdemontować.

4. OPIS TECHNICZNY :

A: Ustawianie słupów oświetleniowych :

W miejscach wskazanych na planie projektowym, wzdłuż ulicy Zamkowej, projektuje się ustawić trzy stanowiska kompletnych stylowych słupów oświetleniowych typu parkowego o wysokości 4 m z podwójnymi oprawami 70 W. Słupy winny być wykonane jako odlew ze stopu aluminium i mocowane śrubami do prefabrykowanego fundamentu.

Ze względu na potrzebę zachowania ciągłości typu i formy oświetlenia w rejonie Podzamcza i ulicy Zamkowej, proponuje się zastosowanie latarni typu E 2A/02 firmy „Art-Metal”  na typowych fundamentach prefabrykowanych typu B-100, lub równoważne.

Jako źródła światła projektuje się zastosować lampy sodowe 70 W. We wnękach słupowych wyposażonych standardowo w tabliczki bezpiecznikowe, włożyć wkładki topikowe Bi-Wts 4 A. Lampy wyposażyć należy dodatkowo w aparaty zapłonowe.

B : Budowa linii kablowej.

Ze słupa E 4A.02 przy wjeździe na skwer, projektuje się wyprowadzić podziemną linię kablową 1 kV typu YKY 5 x 10 mm2 o łącznej długości 95 m, wprowadzając ją kolejno do poszczególnych nowo ustawionych słupów oświetleniowych.

Kabel w ziemi należy prowadzić trasą według rysunku w wykopie na głębokości 0,7 - 0,8 m ( pod drogą na głębokości 1 m ) w dwudziestocentymetrowej warstwie piasku. Układać kabel należy w wykopie linią falistą z zapasem 1-3 % jego długości kompensującym ewentualne przesunięcia się gruntu. Na kablu w odstępach co 10 m zabudować opaski kablowe zawierające trwale naniesione informacje o typie, trasie i roku ułożenia kabla. Następnie po dosypaniu 15 cm-owej warstwy gruntu rodzimego bez kamieni, kabel przykryć na całej długości ułożenia folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego i zasypać ziemią.

W rejonie wjazdu na skwer, gdzie występuje kilkukrotne skrzyżowanie kabla z innym podziemnym uzbrojeniem technicznym terenu, kabel prowadzić w rurze ochronnej z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, natomiast w miejscu skrzyżowania z drogą, kabel prowadzić w rurze ochronnej z tworzywa sztucznego wysokoudarowego o średnicy 110 mm. Sposób ułożenia kabla w przypadku skrzyżowań obrazuje rysunek zawarty w dalszej części opracowania. Ze względu na prowadzenie kabla w znacznej mierze pod chodnikiem, odstępuje się od posadawiania oznaczników jego trasy.

Wprowadzone końcówki kabli do wnęk słupowych należy podpiąć do zacisków zamontowanych tam tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych.

Przy podejściach kabli do słupów należy pozostawić zapasy po około 1,5 m.

C : Ochrona przeciwporażeniowa

Podlegająca rozbudowie sieć oświetleniowa pracuje w układzie – „TT”. Przewody ochronne opraw oświetleniowych i konstrukcji słupów należy podpiąć poprzez zacisk PE do jednej z żył kabla zasilającego, a następnie połączyć ją z istniejącą siecią uziemienia ochronnego.

W przypadku trudności z uzyskaniem wymaganej wartości uziemienia, należy rozbudować sieć uziemiającą poprzez ułożenie w ziemi taśmy FeZn 30x4, lub za pomocą wbijanych sond pionowych.

D : Zabezpieczenie antykorozyjne

Będące przedmiotem opracowania słupy oświetleniowe, winny być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi kilkoma warstwami farb: podkładowa chemoutwardzalna, oraz nawierzchniowa dekoracyjna poliwinylowa w kolorze ciemnozielonym RAL 6009.

Styki elektryczne, oraz połączenia śrubowe należy posmarować smarem.

E : Uwagi końcowe

- z uwagi na dobór źródeł światła, opraw i słupów, oraz parametrów kabla zasilającego według opracowań katalogowych i zgodnie z życzeniem Inwestora, nie przeprowadza się obliczeń technicznych.

- roboty związane z układaniem kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z wyprzedzeniem 10-cio dniowym u kierownika Posterunku Energetycznego w Cieszynie.

- po zakończeniu prac związanych z budową projektowanych urządzeń, wykonane roboty zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w Rejonie Dystrybucji Beskidzkiej Energetyki w Cieszynie.

- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie.

5 : ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY

- latarnie									3 szt.

- fundament								3 szt.

- śruby mocujące M-20						3 kpl.

- źródło światła sodowe 70 W 					3 szt

- aparat zapłonowy							3 szt.

- wkładki topikowe Bi-Wts 4 A					3 szt.

- kabel 1 kV typu YKY 5 x 10 mm2					95 m

- rura Ø 75 mm								4 m

- rura  wzmocniona Ø 110						9 m

- opaski kablowe							3 szt.

- piasek									6 m3

- folia z tworzywa sztucznego – niebieska				70 m.

- bednarka FeZn 30 x 4, lub sondy pionowe			wg potrzeb

- smar 									wg potrzeb

Materiały z demontażu:

- słup stal ( złom Fe )		  				 	1 szt.

- oprawa oświetleniowa uliczna					3 szt.

- przewód AsXS 2 x 16 mm2						30 m

6 : RYSUNKI

7. ZAŁĄCZNIKI :