Załącznik nr 7

Modyfikacja przedmiotu zamówienia

Zamawiający określił parametry referencyjne dla opraw oświetleniowych  i systemu sterowania,  słupów oraz oświetlenia przejść dla pieszych w niniejszym załączniku.

Punktem wyjścia dla  modyfikacji  była dokumentacja techniczna i projektowa (Opis Techniczny Modernizacji Oświetlenia wraz powiązanymi  z nimi  załącznikami załącznik Nr 2 - zestawienie opraw projekt i  załącznik nr 12 - raporty obliczeń parametrów oświetleniowych, załącznik nr 8 propozycje doświetlenia przejść dla pieszych) oraz założenia techniczno – funkcjonalne mające zapewnić Zamawiającemu uzyskanie określonych efektów w postaci oszczędności energii i redukcji emisji Co2, poprawy jakości oświetlenia i bezpieczeństwa oraz  przystosowania sytemu sterowania i zarządzania oświetleniem w przyszłości, a co za tym idzie możliwością implementacji elementów „Smart City”.

- Funkcjonalności systemu sterowania i zarządzania oświetleniem

- System sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,  musi zapewnić indywidualną kontrolę każdej oprawy oraz redukcję strumienia świetlnego , a co za tym idzie redukcję zużycia energii założoną przez Inwestora  i opisaną w „bilansie zużycia mocy i energii pkt. IV 2 i 3” oraz w zgodzie z PN – EN 13201-2:2016

- Oferowany system musi być systemem funkcjonującym i obejmującym min.  2 500 szt. opraw przystosowanym do instalacji na  terenie kraju pod względem językowym w zgodności ze standardami komunikacji oraz standardami technicznymi. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zadań.

- Sterowniki systemu powinny być przystosowane do pracy w strefie klimatycznej Zamawiającego i pracować w temperaturach -30⁰C do +70⁰C

- Sterowniki powinny legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66.

- Sterownik lokalne muszą posiadać możliwość auto lokalizacji za pomocą sygnału GPS i poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie.

- Sterowniki opraw muszą mieć połączenie z Internetem poprzez centralne urządzenia (sterowniki) zlokalizowane w PZ (punktach zapalania)

- Uszkodzenie jednego z urządzeń nie może wpływać na niezawodną pracę pozostałych, elementów systemu

- Sieć łącząca urządzenia musi dynamicznie rekonfigurować połączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami

- System sterowania winien udostępniać dwukierunkowy interfejs, umożliwiający komunikację z zewnętrznym systemem decyzyjnym .Interfejs musi posiadać mechanizm uwierzytelniania, zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem.

- Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową i powinien zapewnić zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

- Zdefiniowane przez użytkownika dane są zapamiętywane, uaktualniane, przechowywane i eksportowane na dowolny nośnik danych Zamawiającego umożliwiając ich katalogowanie, sortowanie i przetwarzanie w ogólnodostępnych programach.

- Zamawiający nie określa sposobu przesyłania sygnałów sterujących, przy czym Wykonawca musi wziąć pod uwagę wiek i stan infrastruktury energetycznej na terenie miasta.

- Wymagana funkcjonalność aplikacji:

- aplikacja musi być wyposażona w graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,

- Aplikacja  zapewnia definiowanie i zarządzanie grupami opraw niezależnie od fizycznej przynależności oprawy do określonego segmentu

- Załączanie, wyłączanie i redukcję mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, również poprzez sterowanie ręczne

- możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw

- możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

- automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji - redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji,

- zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),

- zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inną charakterystykę,

- dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

- zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

- pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,

- pomiar czasu pracy sterowników,

- pomiar czasu pracy źródeł światła,

- niezwłoczne sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub zasilacza, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, zadziałanie dowolnego zabezpieczenia na obwodzie, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury za pomocą wiadomości SMS i e-mail. Zamawiający wymaga aby system sterowania umożliwiał ustawienie poziomu i zakresu sygnalizowanych awarii.

- definiowanie własnych alarmów i powiadomień w systemie, (poprzez e-mail i  poprzez wiadomość sms) na podstawie stanu pojedynczych urządzeń lub ich grup,

- generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,

- dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),

- wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie.

- tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

- System powinien charakteryzować się otwartością na ewentualną rozbudowę o elementy „Smart City”  wyposażone w interfejs API np. takie jak :

- stacja pogodowa lub dodatkowe czujniki zmierzchu

- czujniki otwarcia drzwi szafy

- czujniki ruchu

- czujniki zanieczyszczeń powietrza (PM 2,5, PM 5, PM10)

- elementy inteligentnego systemu monitoringu wizyjnego

- Na obwodach mieszanych (złożonych z nowych opraw LED i opraw HPS) Zamawiający wymaga zastosowania przełączników trybu pracy „Auto-0-Ręka” niezależnie od przyjętego systemu sterowania.

- System ma umożliwiać zapalanie i gaszenie oświetlenia w oparciu o warunki pogodowe odczytywane centralną stację pogodową lub czujniki  pogodowe (czujniki zmierzchowe) nadrzędne w stosunku do zegara astronomicznego.

- Urządzenia systemu znajdujące się w szafach i oprawach współpracują z urządzeniami sterowania innych producentów wykorzystujących takie same protokoły transmisji danych.

Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych

- Korpus oprawy wykonany z aluminium odlewanego wysokociśnieniowo z malarską powłoką proszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. 
Powierzchnia zewnętrzna płaska lub z układem samoczyszczących się zewnętrznych radiatorów, odprowadzających swobodnie wodę i brud osadzający się na oprawie.

- Oprawa powinna legitymować się stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie mniejszym niż IP 66 oraz być wyposażona w system regulujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy, który minimalizuje zjawisko kondensacji pary wodnej.

- Oprawa powinna być wyposażona w gniazda NEMA 5/7 pin w standardzie ANSI C136.10 i C136.41. Ze względu na wymogi opisane w załączniku Zamawiający zaleca stosowanie gniazda NEMA 7 pin. (wymóg dotyczy opraw ulicznych)

- Klosz oprawy powinien być wykonany z płaskiego, hartowanego szkła o podwyższonym współczynniku przepuszczaniu światła. i o odporności na udar IK 09

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt montażowy ᶲ48-60 pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15° (montaż na wysięgniku),

a) uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku.

b) zmiana kata nachylenia lampy nie może być realizowana za pomocą urządzeń dodatkowych, adapterów itp.

c) elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantować stabilny montaż.

- Oprawa powinna być wyposażona w panel LED wyposażony w diody  LED o wydajności >120lm/W i o emitowanej barwie światła 4000K +/- 200K i być jednolita dla całej serii produktów o wskaźniku oddawania barw Ra >70

- dla dróg o najniższej klasie oświetleniowej oraz przejść dla pieszych należy zastosować oprawy o emitowanej barwie światła 5500K +/- 200K

- Panel LED powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie awarii

powinna umożliwiać jego szybką wymianę. Panel LED powinien stanowić integralną

całość i nie może być rozczłonkowany na pojedyncze moduły połączone ze sobą

połączeniami lutowanymi.

- Oprawa powinna być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym i parkowym (w  zależności od zastosowania). Każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, aby w przypadku przepalenia się pojedynczej diody zmienił się jedynie strumień świetlny emitowany przez oprawę a nie jej rozsył światła (powinna być zachowana równomierność oświetlenia na całej powierzchni oświetlanej drogi).

- Układ zasilający wyposażony w CLO (Constans Light Output) umożliwiający utrzymanie stałego strumienia świetlnego oraz wymaganych poziomów parametrów oświetleniowych przez cały założony okres eksploatacji ≥ 20 lat,

- Trwałość L80B10 przy 100 000h

- Oprawa posiada gwarancję producenta na okres min. 10lat

- dostęp do komory osprzętu  bez użycia narzędzi

- Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu

- Oprawa musi być wyposażona w zabezpieczenia przeciw przepięciowe 10kV

- Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta i umożliwiających wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w ogólnodostępnych programach obliczeniowych typu DIALux, Relux i karty katalogowe wykazujące zgodność z danymi podanymi na oficjalnej stronie producenta.

- Oprawy wykonane w II klasie ochronności

- Znamionowy zakres napięcia wejściowego wynosi 220V – 240V/ 50Hz.
Minimalny operacyjny zakres wejściowego napięcia pracy 195 – 255V/50Hz

- Prąd wyjściowy układu zasilającego 350 – 700mA

- Współczynnik mocy cos φ ≥0,97 dla 100%  mocy  i cos φ ≥0,93 dla redukcji 50 %
a) jednocześnie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy takiego technicznego rozwiązania problemu pojawiającej się mocy biernej – przy zachowaniu parametru cos φ dla opraw – które w przyszłości nie będzie generować żadnych dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego.

- Zakres temperatur pracy oprawy -35⁰C ≤ Ta ≤ +45⁰C

- Zakłócenia sieci elektrycznej THD < 20% - zgodnie z wymogami lokalnego OSD

- System optyczny zgodny z normą  i zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego. Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.

- Oprawa wykonana zgodnie z normą EN 60598-1

- System optyczny spełniający normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Układ optyczny spełnia wymagania normy EN 62471

- Oprawa spełnia standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz

dyrektywy (RoHS) nr 2002/95/WE

- Oprawa posiada deklarację zgodności CE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka

badawczego na znak ENEC (tj. ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające

zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu

elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania

jakością).

Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych - słupów

- Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe, (wkopywane lub posadowione na fundamencie)  i wysięgniki. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego oraz wysięgniki muszą spełniać przede wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm (PN-EN 40 oraz PN-EN 1991-1-4) w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej.

- Konstrukcje wsporcze powinny być zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów.

- W przypadku zastosowania słupów, masztów i wysięgników stalowych powinny być dwustronnie ocynkowane ogniowo. 
Należy stosować system  „duplex”,  składający  się  warstwy  metalicznej  cynkowej oraz odpowiedniego systemu malarskiego do  zabezpieczeń  antykorozyjnych    konstrukcji    stalowych.

- Konstrukcje aluminiowe - anodowane.

- Długość wysięgników należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

- Konstrukcja słupa oraz zastosowane materiały i zabezpieczenia antykorozyjne powinny eliminować powstawanie zjawiska „punktu rosy” wewnątrz słupa

- Słupy powinny posiadać gładką powierzchnię odporną na sól drogową i zanieczyszczenia od zwierząt, zapewniająca łatwe usunięcie graffiti oraz reklam.

- W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK10 (wymagany certyfikat).

- Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania izolacyjnych złącz bezpiecznikowych. IZK. Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż dodatkowych urządzeń  - ewentualną rozbudowę o elementy „Smart City” .

- Średnica słupów zalecana przez Zamawiającego ≥ 185mm

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów kompozytowych przy zachowaniu takich samych wysokości, kątów zamocowania oprawy, kształtu i długości wysięgników jak dla słupów aluminiowych lub stalowych przewidzianych w dokumentacji projektowej.

- Słupy powinny umożliwiać montaż urządzeń do udostępniania publicznego internetu.

- Słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania norm PN-EN 12767 w zakresie bezpieczeństwa biernego konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych w klasie NE.

- Gwarancja producenta min. 10 lat

Strefy kolizyjne i przejścia dla pieszych

- Wykonawca wykona modernizację oświetlenia stref kolizyjnych i przejść dla pieszych zgodnie z założeniami „programu bezpieczne przejście”  i wymogami Zamawiającego odnośnie oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych.

- Modernizacja zostanie wykonana zgodnie z załączoną specyfikacją oraz danymi dla poszczególnych przejść zamieszczonymi w załączniku Nr 8  „Propozycje doświetlenia przejść dla pieszych”

- Do oświetlenia przejść zostaną zastosowane oprawy LED z rozsyłem asymetrycznym i/lub optyką przystosowaną zgodnie z obliczeniami fotometrycznym w programach typu  Dialux

- Do prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostaną wykorzystane konstrukcje wsporcze (słupy) o następujących właściwościach : 
       a)  będą spełniały warunki odpowiednich norm

- będą przystosowane do wyposażenia w czujniki ruchu reagujące na osoby zbliżające

się do   przejścia oraz innych urządzeń i oznakowań zwiększających  bezpieczeństwo.

- Zamawiający dopuszcza zmianę posadowienia konstrukcji wsporczych dla opraw oświetlających przejścia dla pieszych w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej ( załącznik nr 8 – „Propozycje doświetlenia przejść dla pieszych” jednak w zgodzie z normami oraz ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 rozdz. 2 § 109)

- Zamawiający dopuszcza stosowanie opraw LED innych niż założone w projekcie, a przeznaczonych do oświetlania przejść dla pieszych o odpowiedniej charakterystyce

- Wysokość słupów przeznaczonych do oświetlania przejść dla pieszych 6m

- Średnica słupów zalecana przez Zamawiającego ≥ 175mm